## ESIL+SLP-kabelova_listina
SILNOPROUD A SLABOPROUD - KABELOVÁ LISTINA
Skupina | Označení kabel | Typ kabelu | Pár kabelu | Délka kabelu | Typ trubky | Délka trubky | m.č. | Prvek (odkud) | Kam | 1-wire | DMX | AI | DI | AO | DO | Dimmer | ovládaná skupna | jističe | fáze | spotřeba | proudové chrániče | Popis | Typ prvku | Množství prvku | Přístroj | Množství přístroje | Krycí rámeček | Množství kr.rámečku | Montážní rámeček | Množství mont. rámeček | Montážní krabice | Množství krabice | Poznámka | délka / množství | napětí | spotřeba |  |  |  | Seznam_Typ kabelu | Seznam_Páry kabelu | Seznam_Odkud | Seznam_Kam |  | Seznam_Zařízení | Cena_Zařízení (s DPH)
ESIL | WL-RE | CYKY-J 4x10 | - | 30 | KF 09075 | 30 | VEN | RE | RH | [8 empty] | - |  |  | - | ESIL přívodní napájecí kabel | [17 empty] | CYKY-O 2x1,5 | M-M/B
ESIL |  |  | - |  | EN 1450 K25 | 24 | - | - | - | [8 empty] | - |  |  | - | chráničky 1.NP - 2.NP | [17 empty] | CYKY-O 2x1,5 | M-M/B
ESIL |  |  | - |  | EN 1440 H25 | 20 | - | - | - | [8 empty] | - |  |  | - | chráničky 1.NP - 2.NP | [17 empty] | CYKY-O 2x1,5 | M-M/B
ESIL | WL-101.11.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 4 | EN 1425 H50 | 4 | 101 | 101.11.1 | 101.11.2 | [5 empty] | 1 |  | obec. 1NP | FA11 | L1 | 0.2 | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [7 empty] | CYKY-O 2x1,5 | M |  |  |  | 1 7708 31
ESIL | WL-101.11.2 | CYKY-J 3x2,5 | - | 10 | EN 1420 H50 | 4 | 101 | 101.11.2 | RH | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA11 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [7 empty] | CYKY-O 2x2,5 | M/B |  |  |  | Graphite
ESIL | WL-102.11.3 | CYKY-J 3x2,5 | - | 5 | EN 1432 H50 | 4 | 102 | 102.11.3 | RH | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA11 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [7 empty] | CYKY-J 3x1,5 | O–O/B |  |  |  | Esylux RC 230i UC
ESIL | WL-102.11.4 | CYKY-J 3x2,5 | - | 11 | EN 1420 H50 | 4 | 102 | 102.11.4 | 105.11.5 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA11 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [7 empty] | CYKY-J 3x2,5 | O |  |  |  | DS18B20 sonda
ESIL | WL-104.12.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 4 | EN 1425 H50 | 3 | 104 | 104.12.1 | 104.12.4 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA12 | L2 | 0.6 | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [7 empty] | CYKY-O 5x1,5 | O/B |  |  |  | Esylux PD C360i/8 24V
ESIL | WL-104.12.2 | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | EN 1420 H50 | 3 | 104 | 104.12.2 | 104.12.3 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA12 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 1 |  |  |  |  | U22.724.18 | 1 | [7 empty] | CYKY-J 5x1,5 | Z–Z/B |  |  |  | HD30001-O
ESIL | [14 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA12 | - | - | FI135 |  |  |  | MGU3.031.18 | 2 | [13 empty] | CYKY-J 5x2,5 | Z |  |  |  | PX24506
ESIL | WL-104.12.3 | CYKY-J 3x2,5 | - | 7 | EN 1420 H50 | 3 | 104 | 104.12.3 | 104.12.1 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA12 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.103.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | [7 empty] | CYKY-J 5x4 | Z/B |  |  |  | TAP-20T
ESIL | [17 empty] | FA12 | - | - | FI135 | ESIL vývod - USB zásuvka |  |  | MGU3.428.18 | 1 | [13 empty] | CYKY-J 4x10 | H–H/B |  |  |  | dod. oken
ESIL | WL-104.12.4 | CYKY-J 3x2,5 | - | 4 | EN 1420 H50 | 4 | 104 | 104.12.4 | RH | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA12 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka s přepěť. ochranou |  |  | MGU3.039.18P | 1 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [7 empty] | CYKY-O 12x1,5 | H |  |  |  | U1WTD
ESIL | [14 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA12 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 1 | [13 empty] | STP 4x2x0,5 cat.6A | H/B
ESIL | WL-104.31.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 3 | EN 1420 H50 | 2 | 104 | 104.31.1 | RH | [5 empty] | 0 |  |  | FA31 | L1 | 0.7 | FI135 | vývod 230V - RACK RD | [17 empty] | JYTY 2x1 |  |  |  |  | TAP-20T
ESIL | WL-105.11.5 | CYKY-J 3x2,5 | - | 6 | EN 1425 H50 | 4 | 105 | 105.11.5 | 102.11.3 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA11 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [7 empty] | JYTY 4x1 |  |  |  |  | U1WTS
ESIL | WL-105.11.6 | CYKY-J 3x2,5 | - | 8 | EN 1420 H50 | 4 | 105 | 105.11.6 | RH | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA11 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [7 empty] | JYTY 7x1 |  |  |  |  | záplavový_senzor
ESIL | WL-105.41.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 11 | EN 1420 H50 | 4 | 105 | 105.41.1 | RH | [8 empty] | FA41 | L2 | 3 | FI04 | ESIL zásuvka - pračka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [7 empty] | JYTY 14x1
ESIL | WL-105.21.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 4 | EN 1420 H50 | 4 | 105 | 105.21.1 | RH | [8 empty] | FA21 | L1 | 0.1 | FI02 | ESIL zásuvka - čerpadlo ohřev TUV |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [7 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  |  |  |  | IZN 3253
ESIL | WL-105.22.1 | CYKY-J 5x4 | - | 4 | EN 1432 H50 | 3 | 105 | 105.22.1 | RH | [8 empty] | FA22 | 3f | 3 | FI02 | vývod 400V - TČ | [17 empty] | repro 2x1,5 |  |  |  | x | MGU3.031.18
ESIL | WL-105.23.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 4 | EN 1420 H50 | 3 | 105 | 105.23.1 | RH | [8 empty] | FA23 | L1 | 0.1 | FI02 | ESIL zásuvka - TČ |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [7 empty] | Belden 125 |  |  |  | x | MGU23.065.18
ESIL | WL-105.24.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 4 | EN 1420 H50 | 3 | 105 | 105.24.1 | RH | [8 empty] | FA24 | L1 | 0.5 | FI02 | ESIL zásuvka - čerpadlo retence |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [7 empty] | Belden 125 |  |  |  | x | MGU23.065.18
ESIL | WL-106.42.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 15 | EN 1420 H50 | 2 | 106 | 106.42.1 | RH | [5 empty] | 0 |  |  | FA42 | L2 | 0.2 | FI04 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 1 | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.002 | 1 | MGU8.603 | 1 | [7 empty] | repro 2x 2x1,5 |  |  |  | x | MGU3.039.18P
ESIL | WL-106.43.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 11 | EN 1420 H50 | 4 | 106 | 106.43.1 | RH | [5 empty] | 1 |  | el. žebřík 1.NP | FA43 | L2 | 0.8 | FI04 | ESIL zásuvka - el. žebřík |  |  | MGU3.059.18 | 1 | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | [11 empty] | x | MGU3.059.18
ESIL | WL-107.13.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 7 | EN 1420 H50 | 5 | 107 | 107.13.1 | 108.13.3 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA13 | L3 | 0.3 | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [11 empty] | x | MGU3.106.18LN
ESIL | WL-108.13.3 | CYKY-J 3x2,5 | - | 3 | EN 1425 H50 | 4 | 108 | 108.13.3 | 108.13.4 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA13 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 1 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1 | [11 empty] | x | MGU3.106.18CN
ESIL | [14 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA13 | - | - | FI135 |  |  |  | MGU3.031.18 | 1 | [17 empty] | x | MGU3.106.18L
ESIL | WL-108.13.4 | CYKY-J 3x2,5 | - | 8 | EN 1425 H50 | 4 | 108 | 108.13.4 | 108.13.5 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA13 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 1 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1 | [11 empty] | x | MGU3.107T.18
ESIL | [14 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA13 | - | - | FI135 |  |  |  | MGU3.031.18 | 1 | [17 empty] | x | MGU3.106.18
ESIL | WL-108.13.5 | CYKY-J 3x2,5 | - | 5 | EN 1425 H50 | 4 | 108 | 108.13.5 | 108.13.7 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA13 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [11 empty] | x | MGU3.206.18LN
ESIL | WL-108.13.6 | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | EN 1425 H50 | 2 | 108 | 108.13.6 | RH | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA13 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka (pouze 2x krabice KU68) |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1 | [11 empty] | x | MGU3.446.18
ESIL | WL-108.13.7 | CYKY-J 3x2,5 | - | 10 | EN 1425 H50 | 3 | 108 | 108.13.7 | 108.13.6 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA13 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [11 empty] | x | MGU3.450.18
ESIL | WL-108.05.ZL1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 12 | EN 1420 H50 | 2 | 108 | 108.05.ZL1 | RH | [5 empty] | 2 |  | žaluzie J 108 | FA05 | L3 | 0.3 | - | žaluzie J (nahoru/dolu) | [21 empty] | x | MGU3.487.18
ESIL | WL-109.51.1 | 2016-09-26 | - | 5 | EN 1432 H50 | 1 | 109 | 109.51.1 | RH | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA51 | L1 | 0.6 | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [11 empty] | x | MGU3.206.18CN
ESIL | WL-109.51.2 | CYKY-J 3x2,5 | - | 6 | EN 1420 H50 | 4 | 109 | 109.51.2 | 109.51.1 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA51 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [11 empty] | x | MGU3.428.18
ESIL | WL-109.51.3 | CYKY-J 3x2,5 | - | 14 | EN 1432 H50 | 5 | 109 | 109.51.3 | RH | [5 empty] | 1 |  | kuchyně | FA51 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka - kuchyňská linka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [11 empty] | x | MGU2.002.18
ESIL | WL-109.51.4 | CYKY-J 3x2,5 | - | 4 | EN 1420 H50 | 4 | 109 | 109.51.4 | 109.51.5 | [5 empty] | 0 |  | kuchyně | FA51 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka - kuchyňská linka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1 | [11 empty] | x | MGU4.102.18
ESIL | WL-109.51.5 | CYKY-J 3x2,5 | - | 5 | EN 1425 H50 | 4 | 109 | 109.51.5 | 109.51.3 | [5 empty] | 0 |  | kuchyně | FA51 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka - kuchyňská linka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [11 empty] | x | MGU4.103.18
ESIL | WL-109.51.6 | CYKY-J 3x2,5 | - | 22 | EN 1420 H50 | 4 | 109 | 109.51.6 | RH | [5 empty] | 1 |  | stromeček | FA51 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 2 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1 | [11 empty] | x | MGU4.104.18
ESIL | WL-109.01.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 13 | EN 1432 H50 | 4 | 109 | 109.01.1 | RH | [8 empty] | FA01 | L1 | 0.3 | - | ESIL zásuvka - lednice |  |  | MGU3.059.18 | 2 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1 | [11 empty] | x | MGU4.106.18
ESIL | WL-109.52.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 17 | EN 1425 H50 | 2 | 109 | 109.52.1 | RH | [8 empty] | FA52 | L2 | 2 | FI135 | ESIL zásuvka - myčka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [11 empty] | x | U10.002.07
ESIL | WL-109.53.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 20 | EN 1425 H50 | 3 | 109 | 109.53.1 | RH | [8 empty] | FA53 | L3 | 0.25 | FI135 | ESIL zásuvka - digestoř |  |  | MGU23.065.18 | 1 | [17 empty] | x | U22.724.18
ESIL | WL-109.54.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 20 | EN 1425 H50 | 3 | 109 | 109.54.1 | RH | [8 empty] | FA54 | L1 | 2 | FI135 | ESIL zásuvka - mikrovlnná trouba |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [11 empty] | x | U22.744.18
ESIL | WL-109.55.1 | CYKY-J 5x4 | - | 22 | EN 1432 H50 | 4 | 109 | 109.55.1 | RH | [8 empty] | FA55 | 3f | 7 | FI135 | vývod 400V - indukční deska | [21 empty] | x | MGU3.106.18C
ESIL | WL-109.56.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 22 | EN 1432 H50 | 2 | 109 | 109.56.1 | RH | [8 empty] | FA56 | L1 | 3.5 | FI135 | ESIL zásuvka - el. trouba |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [11 empty] | x | MGU7.002
ESIL | WL-109.05.ZL1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 22 | EN 1420 H50 | 1 | 109 | 109.05.ZL1 | RH | [5 empty] | 2 |  | žaluzie J 109 | FA05 | - | - | - | žaluzie J (nahoru/dolu) | [21 empty] | x | MGU7.103
ESIL | WL-109.05.ZL2 | CYKY-J 5x1,5 | - | 12 | EN 1420 H50 | 1 | 109 | 109.05.ZL2 | RH | [5 empty] | 2 |  | žaluzie Z 109 | FA05 | - | - | - | žaluzie Z (nahoru/dolu) | [21 empty] | x | MGU7.103
ESIL | WL-110.14.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 3 | EN 1425 H50 | 4 | 110 | 110.14.1 | 110.14.7 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA14 | L3 | 0.5 | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1
ESIL | WL-110.14.2 | CYKY-J 3x2,5 | - | 4 | EN 1425 H50 | 4 | 110 | 110.14.2 | 110.14.1 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA14 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 2 |  |  |  |  | U22.724.18 | 1 | [11 empty] | x | MGU7.104
ESIL | WL-110.14.3 | CYKY-J 3x2,5 | - | 1 | - | - | 110 | 110.14.3 | 110.14.2 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA14 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | [17 empty] | x | MGU7.106
ESIL | WL-110.14.4 | CYKY-J 3x2,5 | - | 10 | EN 1425 H50 | 5 | 110 | 110.14.4 | 110.14.3 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA14 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 2 |  |  |  |  | U22.724.18 | 1 | [11 empty] | x | MGU47.201.18P
ESIL | WL-110.14.5 | CYKY-J 3x2,5 | - | 1 | - | - | 110 | 110.14.5 | 110.14.4 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA14 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | [18 empty] | GW 24 406
ESIL | WL-110.14.6 | CYKY-J 3x2,5 | - | 9 | - | - | 110 | 110.14.6 | 110.14.5 | [5 empty] | 0 |  | obec. 1NP | FA14 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 2 |  |  |  |  | U22.744.18 | 1 | [11 empty] | x | KP68
ESIL | WL-110.32.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 22 | EN 1425 H50 | 4 | 110 | 110.32.1 | RH | [5 empty] | 1 |  | AV technika | FA32 | L1 | 0.75 | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | [17 empty] | x | MGU8.603
ESIL | WL-110.32.2 | CYKY-J 3x2,5 | - | 1 | - | - | 110 | 110.32.2 | 110.32.1 | [5 empty] | 0 |  | AV technika | FA32 | - | - | FI135 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.039.18P | 1 | [17 empty] | x | MGU8.604
ESIL | [14 empty] | 0 |  | AV technika | FA32 | - | - | FI135 |  |  |  | MGU3.059.18 | 1 | [17 empty] | x | MGU8.601
ESIL | WL-110.14.7 | CYKY-J 3x2,5 | - | 12 | EN 1420 H50 | 3 | 110 | 110.14.7 | RH | [8 empty] | FA14 | - | - | FI135 | ESIL vývod - USB zásuvka (tablet) + KP68 |  |  | MGU3.428.18 | 1 | MGU47.201.18P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1 | [12 empty] | Belden 125
ESIL | WL-110.05.ZL1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 24 | EN 1420 H50 | 1 | 110 | 110.05.ZL1 | RH | [5 empty] | 2 |  | žaluzie J 110 | FA05 | - | - | - | žaluzie J (nahoru/dolu) | [22 empty] | CYKY-J 3x1,5
ESIL | WL-110.05.ZL2 | CYKY-J 5x1,5 | - | 20 | EN 1420 H50 | 2 | 110 | 110.05.ZL2 | RH | [5 empty] | 2 |  | žaluzie V 110 | FA05 | - | - | - | žaluzie V (nahoru/dolu) | [22 empty] | CYKY-J 3x2,5
ESIL | WL-111.71.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 6 | EN 1425 H50 | 4 | 111 | 111.71.1 | 111.71.2 | [5 empty] | 0 |  | venkovni | FA71 | L1 | 0.5 | FI07 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 1 | U10.002.07 | 1 |  |  | KEZ | 1 | [12 empty] | CYKY-J 5x1,5
ESIL | WL-111.71.2 | CYKY-J 3x2,5 | - | 15 | EN 1420 H50 | 4 | 111 | 111.71.2 | RH | [5 empty] | 0 |  | venkovni | FA71 | - | - | FI07 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 1 | U10.002.07 | 1 |  |  | KEZ | 1 | [12 empty] | CYKY-J 5x2,5
ESIL | WL-112.72.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 5 | EN 1420 H50 | 6 | 112 | 112.72.1 | 112.72.2 | [5 empty] | 0 |  | garáž+sklad | FA72 | L3 | 1 | FI07 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [12 empty] | CYKY-J 5x4
ESIL | WL-112.72.2 | CYKY-J 3x2,5 | - | 5 | EN 1420 H50 | 4 | 112 | 112.72.2 | 113.72.5 | [5 empty] | 1 |  | garáž+sklad | FA72 | - | - | FI07 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [12 empty] | CYKY-O 2x1,5
ESIL | WL-112.72.3 | CYKY-J 3x2,5 | - | 6 | EN 1432 H50 | 4 | 112 | 112.72.3 | 113.73.1 | [5 empty] | 0 |  | garáž+sklad | FA72 | - | - | FI07 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 2 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1 | [12 empty] | CYKY-O 2x2,5
ESIL | WL-112.72.4 | CYKY-J 3x2,5 | - | 5 | EN 1425 H50 | 4 | 112 | 112.72.4 | 112.72.3 | [5 empty] | 0 |  | garáž+sklad | FA72 | - | - | FI07 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [12 empty] | STP 4x2x0,5 cat.6A
ESIL | WL-113.72.5 | CYKY-J 3x2,5 | - | 14 | EN 1425 H50 | 3 | 113 | 113.72.5 | RH | [5 empty] | 0 |  | garáž+sklad | FA72 | - | - | FI07 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 2 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1 | [12 empty] | JYTY 4x1
ESIL | WL-113.72.6 | CYKY-J 3x2,5 | - | 3 | EN 1425 H50 | 4 | 113 | 113.72.6 | 113.72.5 | [5 empty] | 0 |  | garáž+sklad | FA72 | - | - | FI07 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [12 empty] | JYTY 7x1
ESIL | WL-113.72.7 | CYKY-J 3x2,5 | - | 3 | EN 1420 H50 | 4 | 113 | 113.72.7 | 112.72.4 | [5 empty] | 0 |  | garáž+sklad | FA72 | - | - | FI07 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [12 empty] | repro 2x 2x1,5
ESIL | WL-112.73.1 | CYKY-J 5x2,5 | - | 17 | - | 4 | 112 | 112.73.1 | RH | [5 empty] | 0 |  |  | FA73 | 3f | 3 | FI07 | ESIL zásuvka 3x400V |  |  | IZN 3253 | 1 | [18 empty] | repro 2x1,5
ESIL | WL-112.25.VR1 | CYKY-J 5x2,5 | - | 20 | EN 1425 H50 | 8 | 112 | 112.25.VR1 | RH | [5 empty] | 2 |  | vrata | FA25 | L1 | 0.2 | FI02 | vývod 230V - vrata (nahoru/dolu) |  |  | MGU23.065.18 | 1 | [18 empty] | CYKY-J 4x10
Loxone Speaker
ESIL | WL-201.61.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 9 | EN 1425 H50 | 4 | 201 | 201.61.1 | 203.61.1 | [5 empty] | 1 |  | obec. 2NP | FA61 | L3 | 0.3 | FI06 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [12 empty] | iButton
ESIL | WL-201.05.ZL1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 14 | EN 1420 H50 | 4 | 201 | 201.05.ZL1 | RH | [5 empty] | 2 |  | žaluzie J 201 | FA05 | - | - | - | žaluzie J (nahoru/dolu) | [22 empty] | iButton
ESIL | WL-202.42.2 | CYKY-J 3x2,5 | - | 8 | EN 1420 H50 | 2 | 202 | 202.42.2 | RH | [5 empty] | 0 |  |  | FA42 | - | - | FI04 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 1 | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.002 | 1 | MGU8.603 | 1 | [12 empty] | Wanet Wario ME11
ESIL | WL-202.43.2 | CYKY-J 3x2,5 | - | 15 | EN 1420 H50 | 4 | 202 | 202.43.2 | RH | [5 empty] | 1 |  | el. žebřík 2.NP | FA43 | - | - | FI04 | ESIL zásuvka - el. žebřík |  |  | MGU3.059.18 | 1 | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | [12 empty] | instalační box Loxone
ESIL | WL-203.61.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 8 | EN 1425 H50 | 1 | 203 | 203.61.1 | RH | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA61 | - | - | FI06 | ESIL zásuvka (WiFi + Meteo) |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [11 empty] | x | MGU3.206.18L
ESIL | WL-203.61.2 | CYKY-J 3x2,5 | - | 6 | EN 1425 H50 | 4 | 203 | 203.61.2 | 203.31.1 | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA61 | - | - | FI06 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [12 empty] | MGU9.865.18
ESIL | WL-203.61.3 | CYKY-J 3x2,5 | - | 8 | EN 1420 H50 | 4 | 203 | 203.61.3 | 203.61.2 | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA61 | - | - | FI06 | ESIL zásuvka |  |  | MGU23.065.18 | 1 |  |  |  |  | KP68 | 1 | [12 empty] | MGU47.201.25P
ESIL | WL-204.62.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 1 | EN 1420 H50 | 5 | 204 | 204.62.1 | 204.62.T1 | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | L3 | 1 | FI06 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1 | [12 empty] | JYTY 14x1
ESIL | WL-204.62.T1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 10 | EN 1425 H50 | 2 | 204 | 204.62.T1 | RH | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 | ESIL vývod - USB zásuvka + KP68 |  |  | MGU3.428.18 | 1 | MGU47.201.18P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1 | [12 empty] | CYKY-O 12x1,5
ESIL | WL-204.62.2 | CYKY-J 3x2,5 | - | 6 | EN 1420 H50 | 2 | 204 | 204.62.2 | 204.62.T1 | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 | ESIL zásuvka (pouze 2x krabice KP68) |  |  | MGU3.059.18 | 1 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1 | [12 empty] | CYKY-O 5x1,5
ESIL | [14 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 |  |  |  | MGU3.031.18 | 1 | [18 empty] | JYTY 2x1
ESIL | WL-204.62.3 | CYKY-J 3x2,5 | - | 7 | EN 1420 H50 | 4 | 204 | 204.62.3 | 204.62.2 | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 2 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1 | [12 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0,8
ESIL | [14 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 |  |  |  | MGU3.031.18 | 1 | [18 empty] | KEZ
ESIL | WL-204.62.4 | CYKY-J 3x2,5 | - | 9 | EN 1420 H50 | 6 | 204 | 204.62.4 | 204.62.3 | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 1 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1 | [12 empty] | MDZ
ESIL | [14 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 |  |  |  | MGU3.031.18 | 2
ESIL | WL-204.05.ZL1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 16 | EN 1420 H50 | 2 | 204 | 204.05.ZL1 | RH | [5 empty] | 2 |  | žaluzie J 204 | FA05 | - | - | - | žaluzie J (nahoru/dolu)
ESIL | WL-204.05.ZL2 | CYKY-J 5x1,5 | - | 20 | EN 1420 H50 | 2 | 204 | 204.05.ZL2 | RH | [5 empty] | 2 |  | žaluzie Z 204 | FA05 | - | - | - | žaluzie Z (nahoru/dolu) - nasvorkováno v 204
ESIL | WL-205.62.5 | CYKY-J 3x2,5 | - | 1 | EN 1420 H50 | 6 | 205 | 205.62.5 | 205.62.T1 | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 | ESIL zásuvka - nasvorkováno v 205 |  |  | MGU3.031.18 | 2 | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1
ESIL | WL-205.62.T1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 11 | EN 1425 H50 | 3 | 205 | 205.62.T1 | RH | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 | ESIL vývod - USB zásuvka + KP68 |  |  | MGU3.428.18 | 1 | MGU47.201.18P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1
ESIL | WL-205.62.6 | CYKY-J 3x2,5 | - | 6 | EN 1420 H50 | 2 | 205 | 205.62.6 | 205.62.5 | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 | ESIL zásuvka (pouze 2x krabice KP68) |  |  | MGU3.059.18 | 1 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1
ESIL | [14 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 |  |  |  | MGU3.031.18 | 1
ESIL | WL-205.62.7 | CYKY-J 3x2,5 | - | 5 | EN 1420 H50 | 4 | 205 | 205.62.7 | 205.62.6 | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 2 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1
ESIL | [14 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 |  |  |  | MGU3.031.18 | 1
ESIL | WL-205.62.8 | CYKY-J 3x2,5 | - | 6 | EN 1420 H50 | 6 | 205 | 205.62.8 | 205.62.5 | [5 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 1 | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1
ESIL | [14 empty] | 0 |  | obec. 2NP | FA62 | - | - | FI06 |  |  |  | MGU3.031.18 | 2
ESIL | WL-205.05.ZL1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 16 | EN 1420 H50 | 2 | 205 | 205.05.ZL1 | RH | [5 empty] | 2 |  | žaluzie J 205 | FA05 | - | - | - | žaluzie J (nahoru/dolu)
ESIL | WL-205.05.ZL2 | CYKY-J 5x1,5 | - | 19 | EN 1420 H50 | 2 | 205 | 205.05.ZL2 | RH | [5 empty] | 2 |  | žaluzie J 205 | FA05 | - | - | - | žaluzie V (nahoru/dolu)
ESIL | WL-VEN.71.3 | CYKY-J 3x2,5 | - | 19 | EN 1425 H50 | 3 | VEN | VEN.71.3 | RH | [5 empty] | 1 |  | venkovni | FA71 | - | - | FI07 | ESIL zásuvka |  |  | MGU3.059.18 | 1 | U10.002.07 | 1 |  |  | KEZ | 1
ESIL | WL-VEN.03.BR1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 18 | KF 09040 | 17 | VEN | VEN.03.BR1 | RH | [5 empty] | 1 |  | branka | FA03 | L2 | 0.1 | - | vývod 230V - rezerva branka
ESIL | WL-VEN.74.ST1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 30 | KF 09040 | 5 | VEN | VEN.74.ST1 | VEN.RET1 | [5 empty] | 1 |  | studna | FA74 | 3f | 2 | FI07 | vývod 3x400V - studna
ESIL | WL-VEN.75.RET1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 30 | KF 09040 | 20 | VEN | VEN.75.RET1 | RH | [5 empty] | 1 |  | retence | FA75 | 3f | 2 | FI07 | vývod 3x400V - retence
ESIL | WL-SKL.76.1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 16 | - | - | Skleník | SKL.76.1 | RH | [5 empty] | 1 |  | skleník | FA76 | L3 | 0.2 | FI07 | vývod 230V - rezerva skleník (zásuvky / topení)
ESIL | WL-SKL.77.VE1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 16 | KF 09075 | 12 | Skleník | SKL.77.VE1 | RH | [5 empty] | 1 |  | skleník 1 | FA77 | L1 | 0.2 | FI07 | vývod 230V - rezerva skleník (větrání 1)
[7 empty] | Skleník | SKL.77.VE2 | [6 empty] | 1 |  |  | FA77 | - | - | FI07 | vývod 230V - rezerva skleník (větrání 2)
ESIL | WL-SKL.77.ZA1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 16 | - | - | Skleník | SKL.77.ZA1 | RH | [5 empty] | 1 |  | skleník 2 | FA77 | - | - | FI07 | vývod 230V - rezerva skleník (závlaha)
ESIL | WL-VEN.78.ZA1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 16 | - | - | VEN | VEN.78.ZA1 | RH | [5 empty] | 1 |  | skleník 3 | FA78 | L1 | 0.4 | FI07 | vývod 230V - rezerva zahrada (závlaha)
ESIL | WL-111.79.MA1 | CYKY-J 5x1,5 | - | 18 | - | - | 111 | 111.79.MA1 | RH | [7 empty] | markýza | FA79 | L1 | 0.3 | FI07 | vývod 230V - rezerva markýza
ESIL |  |  | - |  | KF 09040 | 9 | 113 |  | RH | [5 empty] | 1 |  |  | - | - | - | - | rezervní chránička do skladu+garáže | [13 empty] | 6 | W/m
OSV | WS-101.S1/1B | CYKY-J 3x2,5 | - | 14 | - | - | 101 | 101.S1/1B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS1 | L3 | 0.5 | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 2 | [11 empty] | 10 | W/m
OSV | WS-102.S1/1B | CYKY-J 3x2,5 | - | 14 | - | - | 102 | 102.S1/1B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS1 | - | - | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 2 | [11 empty] | 26 | W/m
OSV | WS-102.S2/Z2F | CYKY-J 3x1,5 | - | 10 | EN 1420 H50 | 3 | 102 | 102.S2/Z2F | DMX01 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | L3 | 0.45 | - | světlo LED schodiště (0..100%) | profil - Klus Obit LED - 10W/m, 4000K | 4x 12cm | [6 empty] | otvor 65x150mm |  | 0,5m ; 24VDC / 5W; dU=0,05V | 0.5 | 24 | 5 | dU=0,05V | zabudované | http://klusdesign.eu/products/show/662
OSV | WS-103.S1/1B | CYKY-J 3x1,5 | - | 11 | - | - | 103 | 103.S1/1B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS1 | - | - | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 1
OSV | WS-104.S1/2B | CYKY-J 3x1,5 | - | 7 | - | - | 104 | 104.S1/2B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS2 | L3 | 0.2 | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 2
OSV | WS-104.S2/Z2F | CYKY-J 3x1,5 | - | 9 | EN 1420 H50 | 4 | 104 | 104.S2/Z2F | DMX01 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | - | - | - | světlo LED prac. stůl (0..100%) | profil - MICRO-K LED - 10W/m, 4000K | 2,5m | [8 empty] | 2,5m ; 24VDC / 25W; dU=0,22V | 2.5 | 24 | 25 | dU=0,22V | zabudované | http://www.valmax.cz/kategorie/alu-led-profily/alu-k-zafrezovani/micro-k-1/
OSV | WS-105.S1/1B | CYKY-J 3x1,5 | - | 5 | - | - | 105 | 105.S1/1B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS1 | - | - | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 1
OSV | WS-106.S1/4B | CYKY-J 3x1,5 | - | 12 | - | - | 106 | 106.S1/4B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS4 | L3 | 0.2 | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 1
OSV | WS-106.S2/Z2F | CYKY-J 3x1,5 | - | 14 | EN 1420 H50 | 4 | 106 | 106.S2/Z2F | DMX02 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | - | - | - | světlo LED zrcadlo umyvadla (0..100%) | profil - Corner 16 LED - 26W/m, 4500K | 0,9m | [6 empty] | na stěně |  | 0,9m ; 24VDC / 23,4W; dU=0,32V | 0.9 | 24 | 23.4 | dU=0,32V | zabudované | http://www.valmax.cz/kategorie/alu-led-profily/alu-rohove/alu-profil-corner-16/
OSV | WS-106.S3/Z2F | CYKY-J 3x2,5 | - | 10 | EN 1420 H50 | 2 | 106 | 106.S3/Z2F | DMX02 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | - | - | - | světlo LED u luxfer (0..100%) | profil - HR-ALU LED - 10W/m, 4000K | 2,5m | [6 empty] | v SDK stropě |  | 2,5m ; 24VDC / 25W; dU=0,15V | 2.5 | 24 | 25 | dU=0,15V | zabudované | http://www.valmax.cz/kategorie/alu-led-profily/alu-vodeodolne/hr-alu-1/
OSV | WS-107.S1/2B | CYKY-J 3x2,5 | - | 15 | - | - | 107 | 107.S1/2B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS2 | - | - | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 1
OSV | WS-108.S1/2C | CYKY-J 3x2,5 | - | 13 | - | - | 108 | 108.S1/2C | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS2 | - | - | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 1
OSV | WS-108.S2/Z2F | CYKY-J 3x2,5 | - | 18 | EN 1425 H50 | 6 | 108 | 108.S2/Z2F | DMX03 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | - | - | - | světlo LED pod postelí (0..100%) + KP68 | profil - 45-ALU LED - 6W/m, 3300K | 3,0m | MGU3.031.18 | 1 | MGU47.201.25P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1 | 3m ; 24VDC / 18W; dU=0,19V | 3 | 24 | 18 | dU=0,19V | v nábytku | http://www.valmax.cz/kategorie/alu-led-profily/alu-rohove/45-alu-1/
OSV | WS-108.S3/Z2F | CYKY-J 3x1,5 | - | 11 | EN 1420 H50 | 2 | 108 | 108.S3/Z2F | DMX03 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | - | - | - | světlo LED za TV (0..100%) + KP68 | - |  | MGU3.031.18 | 1 | MGU47.201.25P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1 | 2m ; 24VDC / 12W; dU=0,13V | 2 | 24 | 12 | dU=0,13V | v nábytku
OSV | WS-109.Sx/Z2F | CYKY-J 5x1,5 | - | 18 | EN 1420 H50 | 4 | 109 | 109.Sx/Z2F | DMX04 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | - | - | - | světlo LED kuchyňská linka společný | [10 empty] | 17,5m ; 24VDC / 105W; dU=1,85V | 17.5 | 24 | 105 | dU=1,85V | v nábytku | http://www.valmax.cz/kategorie/alu-led-profily/alu-prisazene/micro-alu-1/
OSV | WS-109.S1/Z2F | CYKY-J 3x1,5 | - | 18 | EN 1420 H50 | 4 | 109 | 109.S1/Z2F | DMX04 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | - | - | - | světlo LED kuchyňská linka horni (0..100%) | profil - MICRO-ALU LED - 6W/m, 4000K | 6,0m | MGU3.031.18 | 1 | MGU47.201.25P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1 | 6m ; 24VDC / 36W; dU=0,64V | 6 | 24 | 36 | dU=0,64V | v nábytku | http://www.valmax.cz/kategorie/alu-led-profily/alu-prisazene/micro-alu-1/
OSV | WS-109.S2/Z2F | CYKY-J 3x1,5 | - | 18 | EN 1420 H50 | 3 | 109 | 109.S2/Z2F | DMX04 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | - | - | - | světlo LED kuchyňská linka střed (0..100%) | profil - MICRO-K LED - 10W/m, 4000K | 5,5m | [8 empty] | 5,5m ; 24VDC / 55W; dU=0,97V | 5.5 | 24 | 55 | dU=0,97V | v nábytku
OSV | WS-109.S3/Z2F | CYKY-J 3x1,5 | - | 18 | EN 1420 H50 | 3 | 109 | 109.S3/Z2F | DMX04 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | - | - | - | světlo LED kuchyňská linka dolní (0..100%) | profil - MICRO-K LED - 6W/m, 4000K | 6,0m | [8 empty] | 6m ; 24VDC / 36W; dU=0,64V | 6 | 24 | 36 | dU=0,64V | v nábytku
OSV | WS-109.S4/Z2B | CYKY-J 5x1,5 | - | 17 | - | - | 109 | 109.S4/Z2B | DMX05 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | - | - | - | světlo hlavní (0..100%) |  | 4 | [8 empty] | 4ks ; 24VDC / 40W; dU=0,67V | 4 | 24 | 40 | dU=0,67V | zabudované
OSV | WS-109.S5/2C | CYKY-J 3x1,5 | - | 15 | - | - | 109 | 109.S5/2C | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS2 | - | - | FIS08 | světlo kuchyňský stůl (on / off) |  | 1
OSV | WS-110.S1/Z2B | CYKY-J 5x1,5 | - | 22 | - | - | 110 | 110.S1/Z2B | DMX05 |  | 1 | [6 empty] | Z2 (FU2) | - | - | - | světlo hlavní (0..100%) |  | 6 | [8 empty] | 6ks ; 24VDC / 60W; dU=1,29V | 6 | 24 | 60 | dU=1,29V | zabudované
OSV | WS-110.S2/2C | CYKY-J 3x2,5 | - | 13 | - | - | 110 | 110.S2/2C | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS2 | - | - | FIS08 | světlo stůl (on / off) |  | 1
OSV | WS-110.S3/Z3F | CYKY-J 3x1,5 | - | 13 | EN 1425 H50 | 1 | 110 | 110.S3/Z3F | DMX06 |  | 1 | [6 empty] | Z3 (FU3) | L3 | 0.45 | - | světlo LED za knihovnou (0..100%) | profil - MICRO-K LED - 10W/m, 4000K | 4,0m | [8 empty] | 4m ; 24VDC / 40W; dU=0,51V | 4 | 24 | 40 | dU=0,51V | zabudované
OSV | WS-110.S4/Z3F | CYKY-J 3x2,5 | - | 15 | EN 1420 H50 | 4 | 110 | 110.S4/Z3F | DMX06 |  | 1 | [6 empty] | Z3 (FU3) | - | - | - | světlo LED za sedačkou (0..100%) + KP68 | profil - 45-ALU LED - 6W/m, 3300K | 3,0m | MGU3.031.18 | 1 | MGU47.201.25P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1 | 3m ; 24VDC / 30W; dU=0,27V | 3 | 24 | 30 | dU=0,27V | v nábytku | http://www.valmax.cz/kategorie/alu-led-profily/alu-rohove/45-alu-1/
OSV | WS-110.S5/Z3F | CYKY-J 3x2,5 | - | 22 | EN 1420 H50 | 4 | 110 | 110.S5/Z3F | DMX06 |  | 1 | [6 empty] | Z3 (FU3) | - | - | - | světlo LED za TV (0..100%) + KP68 | profil - MICRO-ALU LED - 6W/m, 4000K | 3,5m | MGU3.031.18 | 1 | MGU47.201.25P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1 | 3,5m ; 24VDC / 21W; dU=0,28V | 3.5 | 24 | 21 | dU=0,28V | v nábytku | http://www.valmax.cz/kategorie/alu-led-profily/alu-prisazene/micro-alu-1/
OSV | WS-111.S1/5E | CYKY-J 3x2,5 | - | 22 | EN 1425 H50 | 2 | 111 | 111.S1/5E | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS5 | L3 | 0.2 | FIS08 | světlo terasa (on/off) |  | 2 | [6 empty] | MDZ | 2
OSV | WS-112.S1/1A | CYKY-J 3x2,5 | - | 20 | EN 1425 H50 | 6 | 112 | 112.S1/1A | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS1 | - | - | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 2
OSV | WS-112.S2/Z3F | CYKY-J 3x2,5 | - | 18 | EN 1420 H50 | 10 | 112 | 112.S2/Z3F | DMX07 |  | 1 | [6 empty] | Z3 (FU3) | - | - | - | světlo LED na stěně (0..100%) | profil - MICRO-K LED - 10W/m, 4000K | 2,0m | [8 empty] | 2m ; 24VDC / 20W; dU=0,22V | 2 | 24 | 20 | dU=0,22V | zabudované
OSV | WS-113.S1/1A | CYKY-J 3x2,5 | - | 20 | EN 1425 H50 | 7 | 113 | 113.S1/1A | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS1 | - | - | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 2
OSV | WS-113.S2/Z3F | CYKY-J 3x1,5 | - | 16 | EN 1420 H50 | 4 | 113 | 113.S2/Z3F | DMX07 |  | 1 | [6 empty] | Z3 (FU3) | - | - | - | světlo LED sukulenty (0..100%) | profil - MICRO-K LED - 10W/m, 4000K | 2,0m | [8 empty] | 2m ; 24VDC / 20W; dU=0,32V | 2 | 24 | 20 | dU=0,32V | zabudované
OSV | WS-201.S1/3B | CYKY-J 3x2,5 | - | 15 | - | - | 201 | 201.S1/3B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS3 | L3 | 0.4 | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 2
OSV | WS-202.S1/4B | CYKY-J 3x2,5 | - | 11 | - | - | 202 | 202.S1/4B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS4 | - | - | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 1
OSV | WS-202.S2/Z3F | CYKY-J 3x2,5 | - | 13 | EN 1420 H50 | 4 | 202 | 202.S2/Z3F | DMX08 |  | 1 | [6 empty] | Z3 (FU3) | - | - | - | světlo LED za vanou (0..100%) | profil - HR-ALU LED - 10W/m, 4000K | 2,2m | [6 empty] | u země |  | 2,2m ; 24VDC / 22W; dU=0,17V | 2.2 | 24 | 22 | dU=0,17V | zabudované
OSV | WS-202.S3/Z3F | CYKY-J 3x2,5 | - | 9 | EN 1420 H50 | 2 | 202 | 202.S3/Z3F | DMX08 |  | 1 | [6 empty] | Z3 (FU3) | - | - | - | světlo LED zrcadlo umyvadla (0..100%) | profil - Corner 16 LED - 26W/m, 4500K | 0,8m | [8 empty] | 0,8m ; 24VDC / 20,8W; dU=0,11V | 0.8 | 24 | 20.8 | dU=0,11V | zabudované
OSV | WS-203.S1/3B | CYKY-J 3x2,5 | - | 11 | - | - | 203 | 203.S1/3B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS3 | - | - | FIS08 | světlo hlavní (on / off) |  | 1
OSV | WS-204.S1/3B | CYKY-J 3x2,5 | - | 20 | - | - | 204 | 204.S1/3B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS3 | - | - | FIS08 | světlo hlavní (on/off) |  | 2
OSV | WS-204.S2/Z3F | CYKY-J 3x2,5 | - | 22 | EN 1420 H50 | 1 | 204 | 204.S2/Z3F | DMX09 |  | 1 | [6 empty] | Z3 (FU3) | - | - | - | světlo LED postel (0..100%) + KP68 | profil - 45-ALU LED - 6W/m, 3300K | 2,0m | MGU3.031.18 | 1 | MGU47.201.25P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1 | 2m ; 24VDC / 12W; dU=0,16V | 2 | 24 | 12 | dU=0,16V | zabudované | http://www.valmax.cz/kategorie/alu-led-profily/alu-rohove/45-alu-1/
OSV | WS-205.S1/3B | CYKY-J 3x2,5 | - | 20 | - | - | 205 | 205.S1/3B | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS3 | - | - | FIS08 | světlo hlavní (on/off) |  | 2
OSV | WS-205.S2/Z3F | CYKY-J 3x2,5 | - | 22 | EN 1420 H50 | 1 | 205 | 205.S2/Z3F | DMX09 |  | 1 | [6 empty] | Z3 (FU3) | - | - | - | světlo LED postel (0..100%) + KP68 | profil - 45-ALU LED - 6W/m, 3300K | 2,0m | MGU3.031.18 | 1 | MGU47.201.25P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1 | 2m ; 24VDC / 12W; dU=0,16V | 2 | 24 | 12 | dU=0,16V | zabudované | http://www.valmax.cz/kategorie/alu-led-profily/alu-rohove/45-alu-1/
OSV | WS-VEN.S1/5E | CYKY-J 3x2,5 | - | 13 | EN 1420 H50 | 2 | VEN | VEN.S1/5E | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS5 | - | - | FIS08 | světlo vchod (on / off) dle pohyb čidla |  | 1 | [6 empty] | MDZ | 1
OSV | WS-VEN.S2/5D | CYKY-J 3x2,5 | - | 23 | EN 1420 H50 | 8 | VEN | VEN.S2/5D | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS5 | - | - | FIS08 | světlo příjezd (před garáží) (on / off) dle intz. osvětl. |  | 1
OSV | WS-VEN.S3/5E | CYKY-J 3x2,5 | - | 19 | EN 1420 H50 | 3 | VEN | VEN.S3/5E | RH | [5 empty] | 1 |  |  | FAS5 | - | - | FIS08 | světlo před skladem (on / off) |  | 1
OSV | WS-SKL.S1/10x | CYKY-J 5x2,5 | - | 16 | - | - | Skleník | SKL.S1/10x | RH |  | 1 | [6 empty] | FU10 | - | - | - | světlo LED rezerva skleník (on / off) |  | 1 | [8 empty] | 8m ; 24VDC / 208W; dU=1,95V | 8 | 24 | 208 | dU=1,95V | -
24V | - | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | - | - | 105 | DMX01 | RH | [12 empty] | DMX dimmer 3x 3A (102.S2/1G; 104.S2/1G; rezerva)
24V | - | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | - | - | 105 | DMX02 | RH | [12 empty] | DMX dimmer 3x 3A (106.S2/3G; 106.S3/3G; rezerva)
24V | - | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | - | - | 105 | DMX03 | RH | [12 empty] | DMX dimmer 3x 3A (108.S2/4G; 108.S3/4G; rezerva)
24V | W24-DMX04 | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | - | - | 105 | DMX04 | RH | [12 empty] | DMX dimmer 3x 3A (109.S1/5G; 109.S2/5G; 109.S3/5G)
24V | - | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | - | - | 105 | DMX05 | RH | [12 empty] | DMX dimmer 3x 3A (109.S4/5B; 110.S1/6B; rezerva)
24V | - | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | - | - | 105 | DMX06 | RH | [12 empty] | DMX dimmer 3x 3A (110.S3/6G; 110.S4/6G; 110.S5/6G)
24V | - | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | - | - | 105 | DMX07 | RH | [12 empty] | DMX dimmer 3x 3A (112.S2/7G; 113.S2/7G; rezerva)
24V | - | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | - | - | 105 | DMX08 | RH | [12 empty] | DMX dimmer 3x 3A (202.S2/3G; 202.S3/3G; rezerva)
24V | - | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | - | - | 105 | DMX09 | RH | [12 empty] | DMX dimmer 3x 3A (204.S2/9G; 205.S2/9G; rezerva)
24V | - | CYKY-J 3x2,5 | - | 2 | - | - | 105 | DMX10 | RH | [12 empty] | DMX triak 3x 1A (rezerva; rezerva; rezerva)
24V | WL-VEN.06.DV1 | CYKY-J 3x2,5 | - | 14 | - | - | VEN | VEN.06.DV1 | RH | [8 empty] | FU601 | L1 | 0.08 | - | vývod 24V - rezerva IP vrátník
24V | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | FU01 | L3 | 0.1 | - | zdroj 24VDC pro Loxone
12V | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | FU04 | L1 | 0.024 | - | zdroje 12VDC pro PIR
5V | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | FU05 | L1 | 0.012 | - | zdroje 5VDC pro LED
Data | WE-102.D1C | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 10 | EN 1420 H50 | 1 | 102 | 102.D1C | RD | [12 empty] | PoE (CCTV)
Data | WE-104.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 3 | EN 1420 H50 | 3 | 104 | 104.D1A | RD | [12 empty] | spolu s 104.02.4 a 104.T1 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-104.D2A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 8 | EN 1425 H50 | 4 | 104 | 104.D2A | RD | [12 empty] | spolu s 104.02.2 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-104.D2B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 8 | - | - | 104 | 104.D2B | RD | [12 empty] | spolu s 104.02.2 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-105.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 6 | EN 1425 H50 | 1 | 105 | 105.D1A | RD | [12 empty] | ŘS Loxone (v RH)
Data | WE-105.D2A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 7 | EN 1420 H50 | 4 | 105 | 105.D2A | RD | [12 empty] | TČ
Data | WE-108.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 16 | EN 1432 H50 | 4 | 108 | 108.D1A | RD | [12 empty] | spolu s 108.08.3 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-108.D2A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 17 | EN 1425 H50 | 4 | 108 | 108.D2A | RD | [12 empty] | spolu s 108.08.4 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-108.D3A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 12 | EN 1425 H50 | 2 | 108 | 108.D3A | RD | [12 empty] | spolu s 108.08.6 + 108.T1 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-108.D3B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 11 | - | - | 108 | 108.D3B | RD | [12 empty] | spolu s 108.08.6 + 108.T1 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-109.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 12 | EN 1425 H50 | 4 | 109 | 109.D1A | RD | [12 empty] | spolu s 109.10.1 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-109.D1B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 12 | - | - | 109 | 109.D1B | RD | [12 empty] | spolu s 109.10.1 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-109.D2A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | EN 1425 H50 | 4 | 109 | 109.D2A | RD | [15 empty] | MGU3.446.18 | 1 | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1
Data | WE-109.D2B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | - | - | 109 | 109.D2B | RD | [12 empty] | zrušeno
Data | WE-109.D3A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | EN 1425 H50 | 5 | 109 | 109.D3A | RD | [12 empty] | spolu s 109.09.7 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-109.D3B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | - | - | 109 | 109.D3B | RD | [12 empty] | spolu s 109.09.7 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-110.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 12 | EN 1425 H50 | 4 | 110 | 110.D1A | RD | [12 empty] | spolu s 110.16.1+110.16.2 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-110.D1B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 12 | - | - | 110 | 110.D1B | RD | [12 empty] | spolu s 110.16.1+110.16.2 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-110.D2A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 18 | EN 1425 H50 | 4 | 110 | 110.D2A | RD | [12 empty] | spolu s 110.16.3+110.16.4 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-110.D2B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 18 | - | - | 110 | 110.D2B | RD | [12 empty] | spolu s 110.16.3+110.16.4 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-110.D3A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | EN 1425 H50 | 4 | 110 | 110.D3A | RD | [12 empty] | spolu s 110.16.5+110.17.1+110.17.2+110.T1 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-110.D3B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | - | - | 110 | 110.D3B | RD | [12 empty] | spolu s 110.16.5+110.17.1+110.17.2+110.T1 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-110.D4A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | EN 1425 H50 | 4 | 110 | 110.D4A | RD | [12 empty] | spolu s 110.16.5+110.17.1+110.17.2+110.T1 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-110.D4B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | - | - | 110 | 110.D4B | RD | [12 empty] | spolu s 110.16.5+110.17.1+110.17.2+110.T1 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-111.D1C | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 21 | EN 1420 H50 | 2 | 111 | 111.D1C | RD | [12 empty] | PoE (CCTV)
Data | WE-112.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 16 | EN 1420 H50 | 6 | 112 | 112.D1A | RD | [12 empty] | spolu s 112.20.3 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-113.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 14 | EN 1420 H50 | 4 | 113 | 113.D1A | RD | [12 empty] | spolu s 113.20.5 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-203.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 12 | EN 1425 H50 | 1 | 203 | 203.D1A | RD | [12 empty] | spolu s 203.22.1 (WiFi) |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-203.D1B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 12 | - | - | 203 | 203.D1B | RD | [12 empty] | spolu s 203.22.1 (Meteo) | Wanet Wario ME11 | 1 | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-204.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 16 | EN 1425 H50 | 2 | 204 | 204.D1A | RD | [12 empty] | spolu s 204.24.2 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-204.D2A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | EN 1420 H50 | 4 | 204 | 204.D2A | RD | [12 empty] | spolu s 204.24.3 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-204.D3A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | EN 1425 H50 | 6 | 204 | 204.D3A | RD | [12 empty] | spolu s 204.24.4 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-204.D3B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | - | - | 204 | 204.D3B | RD | [12 empty] | spolu s 204.24.4 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-205.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 16 | EN 1425 H50 | 2 | 205 | 205.D1A | RD | [12 empty] | spolu s 205.24.6 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-205.D2A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | EN 1420 H50 | 4 | 205 | 205.D2A | RD | [12 empty] | spolu s 205.24.7 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-205.D3A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | EN 1425 H50 | 6 | 205 | 205.D3A | RD | [12 empty] | spolu s 205.24.8 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-205.D3B | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 20 | - | - | 205 | 205.D3B | RD | [12 empty] | spolu s 205.24.8 |  |  | MGU3.446.18 | 1
Data | WE-VEN.D1C | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 18 | EN 1420 H50 | 2 | VEN | VEN.D1C | RD | [12 empty] | PoE (CCTV)
Data | WE-VEN.D2C | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 26 | EN 1420 H50 | 2 | VEN | VEN.D2C | RD | [12 empty] | PoE (CCTV)
Data | WE-VEN.D3C | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 23 | EN 1420 H50 | 2 | VEN | VEN.D3C | RD | [12 empty] | PoE (CCTV)
Data | WE-VEN.D4C | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 14 | EN 1425 H50 | 4 | VEN | VEN.D4C | RD | [12 empty] | PoE (CCTV) IP vrátník | [8 empty] | MDZ | 1
Data | WE-SKL.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 16 | KF 09040 | 12 | Skleník | SKL.D1A | RD | [12 empty] | rezerva skleník
Data | WE-STR.D1A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 13 | - | - | Střecha | STR.D1A | RD | [12 empty] | příprava pro WiFi (zapojit do routeru)
Data | WE-STR.D2A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 13 | - | - | Střecha | STR.D2A | RD | [12 empty] | rezerva
Data | WE-STR.D3A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 13 | - | - | Střecha | STR.D3A | RD | [12 empty] | rezerva
Data | WE-STR.D4A | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 6 | - | - | Střecha | STR.D4A | 203.D1A | [12 empty] | příprava pro meteostanici (do 203.D1A)
Data | WE-VEN.INT | STP 4x2x0,5 cat.6A | - | 50 | KF 09040 | 50 | VEN | VEN.INT | RD | [12 empty] | příprava pro připojení internet
TV | WT-104.TV1 | Belden 125 | - | 9 | - | - | 104 | 104.TV1 | RD | [12 empty] | spolu s 104.02.2 + 104.D2A,B |  |  | MGU3.450.18 | 1
TV | WT-108.TV1 | Belden 125 | - | 12 | - | - | 108 | 108.TV1 | RD | [12 empty] | spolu s 108.08.6 + 108.D3A,B |  |  | MGU3.450.18 | 1
TV | WT-110.TV1 | Belden 125 | - | 20 | - | - | 110 | 110.TV1 | RD | [12 empty] | spolu s 110.16.5+110.17.1+110.17.2+110.D4+5 |  |  | MGU3.450.18 | 1
TV | WT-204.TV1 | Belden 125 | - | 15 | - | - | 204 | 204.TV1 | RD | [12 empty] | spolu s 204.24.2+204.D1A,B |  |  | MGU3.450.18 | 1
TV | WT-205.TV1 | Belden 125 | - | 15 | - | - | 205 | 205.TV1 | RD | [12 empty] | spolu s 205.24.6+205.D1A,B |  |  | MGU3.450.18 | 1
TV | WT-ANT1 | Belden 125 | - | 15 | KF 09040 | 10 | Střecha | ANT1 | RD
TV | WT-ANT2 | Belden 125 | - | 15 |  |  | Střecha | ANT2 | RD
TV | WT-ANT3 | Belden 125 | - | 15 |  |  | Střecha | ANT3 | RD
TV | WT-ANT4 | Belden 125 | - | 15 |  |  | Střecha | ANT4 | RD
TV | WT-ANT5 | Belden 125 | - | 15 |  |  | Střecha | ANT5 | RD
TV | WT-ANT6 | Belden 125 | - | 15 |  |  | Střecha | ANT6 | RD
Audio | WA-108.A1 | repro 2x 2x1,5 | - | 14 | - | - | 108 | 108.A1 | RD | [12 empty] | repro multiroom audio ložnice | Loxone Speaker | 1
Audio | WA-109.A1 | repro 2x 2x1,5 | - | 18 | - | - | 109 | 109.A1 | RD | [12 empty] | repro multiroom audio kuchyně | Loxone Speaker | 1
Audio | WA-110.A1 | repro 2x 2x1,5 | - | 17 | - | - | 110 | 110.A1 | RD | [12 empty] | repro multiroom audio obývák | Loxone Speaker | 1
Audio | WA-110.A2 | repro 2x1,5 | - | 18 | EN 1420 H50 | 1 | 110 | 110.A2 | 110.A6 | [12 empty] | repro obývák (pravý zadní) + KP68 |  |  | MGU3.487.18 | 1 | MGU47.201.18P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1
Audio | WA-110.A3 | repro 2x1,5 | - | 12 | EN 1420 H50 | 1 | 110 | 110.A3 | 110.A6 | [12 empty] | repro obývák (levý zadní) + KP68 |  |  | MGU3.487.18 | 1 | MGU47.201.18P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1
Audio | WA-110.A4 | repro 2x1,5 | - | 8 | EN 1420 H50 | 1 | 110 | 110.A4 | 110.A6 | [12 empty] | repro obývák (pravý přední) + KP68 |  |  | MGU3.487.18 | 1 | MGU47.201.18P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1
Audio | WA-110.A5 | repro 2x1,5 | - | 4 | EN 1420 H50 | 1 | 110 | 110.A5 | 110.A6 | [12 empty] | repro obývák (levý přední) + KP68 |  |  | MGU3.487.18 | 1 | MGU47.201.18P | 1 |  |  | MGU8.601 | 1
Audio | WA-110.A6 |  | - | 0 | EN 1432 H50 | 4 | 110 | 110.A6 | [13 empty] | repro obývák (u TV) |  |  | MGU3.487.18 | 4 | MGU4.104.18 | 1 |  |  | MGU8.604 | 1
Audio | WA-111.A1 | repro 2x 2x1,5 | - | 14 | EN 1420 H50 | 1 | 111 | 111.A1 | RD | [12 empty] | repro multiroom audio terasa |  |  | MGU3.486.18 | 1 |  |  | MGU61.002.18 | 1 |  | 1
Audio | WA-204.A1 | repro 2x 2x1,5 | - | 15 | - | - | 204 | 204.A1 | RD | [12 empty] | repro multiroom audio pokoj 1 | Loxone Speaker | 1
Audio | WA-205.A1 | repro 2x 2x1,5 | - | 15 | - | - | 205 | 205.A1 | RD | [12 empty] | repro multiroom audio pokoj 2 | Loxone Speaker | 1
LoxOne | WX-101.PIR1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 10 | EN 1420 H50 | 1 | 101 | 101.PIR1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Graphite | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 101 | 101.PIR1 | [13 empty] | PIR čidlo (zádveří, 101)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 101 | 101.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 101 | 101.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 101 | 101.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 101 | 101.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 101 | 101.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení 12V)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 101 | 101.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení COM)
LoxOne | WX-101.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 16 | EN 1425 H50 | 3 | 101 | 101.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | LED v ovladači
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 101 | 101.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 světlo (zádveří, 101) |  |  | MGU3.106.18LN | 1
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 101 | 101.T1 | [13 empty] | Tlačítko 1 světlo venku (zádveří, 101) |  |  | MGU3.106.18LN | 1
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 101 | 101.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 101 | 101.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 101 | 101.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 101 | 101.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 101 | 101.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-101.T2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 12 | - | - | 101 | 101.T2 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | LED v ovladači
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 101 | 101.T2 | [13 empty] | Tlačítko 2 světlo (zádveří, 101) |  |  | MGU3.206.18LN | 1
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 101 | 101.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 101 | 101.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 101 | 101.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 101 | 101.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 101 | 101.T2 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 101 | 101.T2 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-101.T3 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 15 | EN 1420 H50 | 3 | 101 | 101.T3 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | LED v ovladači
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 101 | 101.T3 | [13 empty] | Tlačítko 3 světlo (zádveří, 101) |  |  | MGU3.206.18LN | 1
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 101 | 101.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 101 | 101.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 101 | 101.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 101 | 101.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 101 | 101.T3 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 101 | 101.T3 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-105.YV1 | CYKY-J 5x1,5 |  | 6 | EN 1432 H50 | 4 | 105 | 101.YV1 | RH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | FA04 |  |  | - | elektrotermická hlavice (101+103) | 1 7708 31 | 1
LoxOne | WX-102.PIRE1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 7 | - | - | 102 | 102.PIRE1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Esylux PD C360i/8 24V | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 102 | 102.PIRE1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | PIR čidlo (hala, 102)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 102 | 102.PIRE1 | [13 empty] | Intenzita osvětlení (hala, 102)
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 102 | 102.PIRE1 | [13 empty] | napájení GND
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 102 | 102.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 102 | 102.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 102 | 102.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 102 | 102.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-102.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | bílá | 12 | EN 1420 H50 | 2 | 102 | 102.MG1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | dod. oken
LoxOne |  |  | černá |  |  |  | 102 | 102.MG1 | [13 empty] | Magnet okno (hala, 102)
LoxOne |  |  | žlutá |  |  |  | 102 | 102.MG1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | červená |  |  |  | 102 | 102.MG1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-102.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 12 | EN 1425 H50 | 3 | 102 | 102.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 102 | 102.T1 | [13 empty] | Tlačítko 1 světlo hlavní (hala, 102) |  |  | MGU3.206.18LN | 1
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 102 | 102.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 102 | 102.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 102 | 102.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 102 | 102.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 102 | 102.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 102 | 102.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-102.T2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 11 | EN 1420 H50 | 3 | 102 | 102.T2 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | LED v ovladači
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 102 | 102.T2 | [13 empty] | Tlačítko 2 světlo hlavní (hala, 102) |  |  | MGU3.206.18LN | 1
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 102 | 102.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 102 | 102.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 102 | 102.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 102 | 102.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 102 | 102.T2 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 102 | 102.T2 | [6 empty] | 1 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-102.T3 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 10 | EN 1420 H50 | 3 | 102 | 102.T3 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | LED v ovladači
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 102 | 102.T3 | [13 empty] | Tlačítko 3 světlo hlavní (hala, 102) |  |  | MGU3.206.18LN | 1
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 102 | 102.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 102 | 102.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 102 | 102.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 102 | 102.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 102 | 102.T3 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 102 | 102.T3 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-103.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 12 | EN 1432 H50 | 3 | 103 | 103.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 103 | 103.T1 | [13 empty] | Tlačítko světlo (WC, 103) |  |  | MGU3.206.18LN | 1
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 103 | 103.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 103 | 103.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 103 | 103.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 103 | 103.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 103 | 103.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 103 | 103.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-104.PIR1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 5 | EN 1420 H50 | 1 | 104 | 104.PIR1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Graphite | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 104 | 104.PIR1 | [13 empty] | PIR čidlo (pracovna, 104)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 104 | 104.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 104 | 104.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 104 | 104.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 104 | 104.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 104 | 104.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení 12V)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 104 | 104.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení COM)
LoxOne | WX-104.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 7 | EN 1432 H50 | 3 | 104 | 104.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.103.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | LED v ovladači
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 104 | 104.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko světlo hlavní (pracovna, 104) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 104 | 104.T1 | [13 empty] | Tlačítko světlo LED stůl (pracovna, 104) |  |  | MGU3.106.18LN | 1
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 104 | 104.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 104 | 104.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 104 | 104.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 104 | 104.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 104 | 104.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-105.YV2 | CYKY-J 5x1,5 |  | 6 | - | - | 105 | 104.YV1 | RH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | FA04 |  |  | - | elektrotermická hlavice (104) | 1 7708 31 | 1
LoxOne | WX-105.FL1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 4 | EN 1420 H50 | 3 | 105 | 105.FL1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | čidlo zaplavení | záplavový_senzor | 1
LoxOne | WX-105.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 6 | EN 1425 H50 | 3 | 105 | 105.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1 | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 105 | 105.T1 | [13 empty] | Tlačítko světlo (technická místnost, 105) |  |  | MGU3.206.18LN | 1
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 105 | 105.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 105 | 105.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 105 | 105.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 105 | 105.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 105 | 105.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 105 | 105.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-106.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 12 | EN 1425 H50 | 3 | 106 | 106.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 106 | 106.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko světlo hlavní (koupelna, 106) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 106 | 106.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko světlo LED zrcadlo+luxfery (koupelna, 106) |  |  | MGU3.106.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 106 | 106.T1 | [13 empty] | Tlačítko el. žebřík (koupelna, 106) |  |  | MGU3.106.18C | 1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 106 | 106.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 106 | 106.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 106 | 106.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 106 | 106.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne |  |  |  | 0 | - | - | 105 | 106.YV1 | RH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | FA04 |  |  | - | elektrotermická hlavice (106) | 1 7708 31 | 1
LoxOne | WX-107.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 13 | EN 1432 H50 | 3 | 107 | 107.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 107 | 107.T1 | [13 empty] | Tlačítko světlo (šatna, 107) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 107 | 107.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 107 | 107.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 107 | 107.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 107 | 107.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 107 | 107.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 107 | 107.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-108.PIRE1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 11 | - | - | 108 | 108.PIRE1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Esylux PD C360i/8 24V | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 108 | 108.PIRE1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | PIR čidlo (ložnice, 108)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 108 | 108.PIRE1 | [13 empty] | Intenzita osvětlení (ložnice, 108)
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 108 | 108.PIRE1 | [13 empty] | napájení GND
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 108 | 108.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 108 | 108.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 108 | 108.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 108 | 108.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-108.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 10 | EN 1425 H50 | 3 | 108 | 108.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 108 | 108.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 světlo hlavní (ložnice, 108) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 108 | 108.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 světlo LED postel+TV (ložnice, 108) |  |  | MGU3.106.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 108 | 108.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 žaluzie J nahoru (ložnice, 108) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 108 | 108.T1 | [13 empty] | Tlačítko 1 žaluzie J dolu (ložnice, 108)
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 108 | 108.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 108 | 108.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 108 | 108.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-108.T2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 18 | - | - | 108 | 108.T2 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 108 | 108.T2 | [13 empty] | Tlačítko 2 světla vše (ložnice, 108) |  |  | MGU3.206.18L | 1
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 108 | 108.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 108 | 108.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 108 | 108.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 108 | 108.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 108 | 108.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 108 | 108.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-108.T3 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 18 | - | - | 108 | 108.T3 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 108 | 108.T3 | [13 empty] | Tlačítko 3 světla vše (ložnice, 108) |  |  | MGU3.206.18L | 1
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 108 | 108.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 108 | 108.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 108 | 108.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 108 | 108.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 108 | 108.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 108 | 108.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  |  |  | - | - | 105 | 108.YV1 | RH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | FA04 |  |  | - | elektrotermická hlavice (107+108) | 1 7708 31 | 2
LoxOne | WX-109.PIRE1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 17 | - | - | 109 | 109.PIRE1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Esylux PD C360i/8 24V | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 109 | 109.PIRE1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | PIR čidlo (kuchyně, 109)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 109 | 109.PIRE1 | [13 empty] | Intenzita osvětlení (kuchyně, 109)
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 109 | 109.PIRE1 | [13 empty] | napájení GND
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 109 | 109.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 109 | 109.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 109 | 109.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 109 | 109.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-109.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | bílá | 6 | EN 1420 H50 | 1 | 109 | 109.MG1 | 109.MG2 |  |  |  | 0 | [8 empty] | napájení +24VDC | dod. oken
LoxOne |  |  | černá |  |  |  | 109 | 109.MG1 | [13 empty] | magnet okno
LoxOne |  |  | žlutá |  |  |  | 109 | 109.MG1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | červená |  |  |  | 109 | 109.MG1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-109.MG2 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | bílá | 19 | EN 1420 H50 | 3 | 109 | 109.MG2 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | dod. oken
LoxOne |  |  | černá |  |  |  | 109 | 109.MG2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | magnet okno (109.MG2)
LoxOne |  |  | žlutá |  |  |  | 109 | 109.MG2 | [13 empty] | magnet okno (109.MG1)
LoxOne |  |  | červená |  |  |  | 109 | 109.MG2 | [13 empty] | magnet okno (109.MG1)
LoxOne | WX-109.T1a | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 14 | EN 1425 H50 | 3 | 109 | 109.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 109 | 109.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 světlo hlavní (kuchyně, 109) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 109 | 109.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 světlo kuchyň. stůl (kuchyně, 109) |  |  | MGU3.106.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 109 | 109.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 světlo LED kuchyně (kuchyně, 109) |  |  | MGU3.106.18L | 1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 109 | 109.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 audio vol. up /kuchyně, 109) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 109 | 109.T1 | [13 empty] | Tlačítko 1 audio vol. down (kuchyně, 109)
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 109 | 109.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 109 | 109.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-109.T1b | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 14 | EN 1425 H50 | 3 | 109 | 109.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 žaluzie J+Z nahoru (kuchyně, 109) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 109 | 109.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 žaluzie J+Z dolu (kuchyně, 109)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 109 | 109.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 109 | 109.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 109 | 109.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 109 | 109.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 109 | 109.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 109 | 109.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-109.T2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 20 | EN 1420 H50 | 3 | 109 | 109.T2 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 109 | 109.T2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 2 světlo hlavní (kuchyně, 109) |  |  | MGU3.106.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 109 | 109.T2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 2 světlo kuchyň. stůl (kuchyně, 109) |  |  | MGU3.106.18L | 1
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 109 | 109.T2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlačítko 2 světlo LED kuchyně (kuchyně, 109) |  |  | MGU3.106.18L | 1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 109 | 109.T2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlačítko 2 žaluzie J nahoru (kuchyně, 109) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 109 | 109.T2 | [13 empty] | Tlačítko 2 žaluzie J dolu (kuchyně, 109)
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 109 | 109.T2 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 109 | 109.T2 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-109.T3 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 19 | EN 1425 H50 | 3 | 109 | 109.T3 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | [10 empty] | v ESIL zásuvce 109.09.4
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 109 | 109.T3 | [13 empty] | Tlačítko 3 světlo LED kuchyně (kuchyně, 109) |  |  | MGU3.106.18L | 1
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 109 | 109.T3 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 3 žaluzie Z nahoru (kuchyně, 109) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 109 | 109.T3 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 3 žaluzie Z dolu (kuchyně, 109)
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 109 | 109.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 109 | 109.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 109 | 109.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 109 | 109.T3 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  |  |  | - | - | 105 | 109.YV1 | RH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | FA04 |  |  | - | elektrotermická hlavice (3x 109) | 1 7708 31 | 2
LoxOne | WX-110.PIRE1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 17 | - | - | 110 | 110.PIRE1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Esylux PD C360i/8 24V | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 110 | 110.PIRE1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | PIR čidlo (obývák, 110)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 110 | 110.PIRE1 | [13 empty] | Intenzita osvětlení (obývák, 110)
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 110 | 110.PIRE1 | [13 empty] | napájení GND
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 110 | 110.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 110 | 110.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 110 | 110.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 110 | 110.PIRE1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-110.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | bílá | 8 | EN 1420 H50 | 2 | 110 | 110.MG1 | 110.MG2 |  |  |  | 0 | [8 empty] | napájení +24VDC | dod. oken
LoxOne |  |  | černá |  |  |  | 110 | 110.MG1 | [13 empty] | magnet okno
LoxOne |  |  | žlutá |  |  |  | 110 | 110.MG1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | červená |  |  |  | 110 | 110.MG1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-110.MG2 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | bílá | 20 | EN 1420 H50 | 2 | 110 | 110.MG2 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | dod. oken
LoxOne |  |  | černá |  |  |  | 110 | 110.MG2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | magnet okno (110.MG2)
LoxOne |  |  | žlutá |  |  |  | 110 | 110.MG2 | [13 empty] | magnet okno (110.MG1)
LoxOne |  |  | červená |  |  |  | 110 | 110.MG2 | [13 empty] | magnet okno (110.MG1)
LoxOne | WX-110.T1a | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 12 | EN 1425 H50 | 3 | 110 | 110.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 110 | 110.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 světlo hlavní (obývák, 110) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 110 | 110.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 světlo stůl (obývák, 110) |  |  | MGU3.106.18L | 1
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 110 | 110.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 světlo LED za TV+knihovna+sedačka (obývák, 110) |  |  | MGU3.106.18L | 1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 110 | 110.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 audio vol. up (obývák, 110) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 110 | 110.T1 | [13 empty] | Tlačítko 1 audio vol. down (obývák, 110)
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 110 | 110.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 110 | 110.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-110.T1b | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 12 | EN 1432 H50 | 3 | 110 | 110.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 žaluzie J nahoru (obývák, 110) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 110 | 110.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 žaluzie J dolu (obývák, 110)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 110 | 110.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 110 | 110.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 110 | 110.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 110 | 110.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 110 | 110.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 110 | 110.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-110.T2a | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 20 | EN 1425 H50 | 3 | 110 | 110.T2 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 110 | 110.T2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 2 světlo hlavní (obývák, 110) |  |  | MGU3.106.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 110 | 110.T2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 2 světlo stůl (obývák, 110) |  |  | MGU3.106.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 110 | 110.T2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 2 světlo LED za TV+knihovna+sedačka (obývák, 110) |  |  | MGU3.106.18L | 1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 110 | 110.T2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlačítko 2 světlo (terasa, 111) |  |  | MGU3.106.18L | 1
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 110 | 110.T2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 110 | 110.T2 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 110 | 110.T2 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-110.T2b | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 20 | - | - | 110 | 110.T2 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 2 žaluzie J nahoru (obývák, 110) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 110 | 110.T2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 2 žaluzie J dolu (obývák, 110)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 110 | 110.T2 | [13 empty] | Tlačítko 2 žaluzie V nahoru (obývák, 110) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 110 | 110.T2 | [13 empty] | Tlačítko 2 žaluzie V dolu (obývák, 110)
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 110 | 110.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 110 | 110.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 110 | 110.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 110 | 110.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  |  |  | - | - | 105 | 110.YV1 | RH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | FA04 |  |  | - | elektrotermická hlavice (3x 110) | 1 7708 31 | 2
LoxOne | WX-110.OPT1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 14 | - | - | 110 | 110.OPT1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | HD30001-O | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 110 | 110.OPT1 | [13 empty] | optokouřové čidlo
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 110 | 110.OPT1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 110 | 110.OPT1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 110 | 110.OPT1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 110 | 110.OPT1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 110 | 110.OPT1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 110 | 110.OPT1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-111.PIR1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 15 | EN 1420 H50 | 1 | 111 | 111.PIR1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Esylux RC 230i UC | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 111 | 111.PIR1 | [13 empty] | PIR čidlo (terasa, 111)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 111 | 111.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 111 | 111.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 111 | 111.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 111 | 111.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 111 | 111.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení 12V)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 111 | 111.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení COM)
LoxOne | WX-112.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 20 | EN 1420 H50 | 7 | 112 | 112.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko (24VDC) |  |  |  |  | MGU4.103.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 112 | 112.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 světlo hlavní (garáž, 112) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 112 | 112.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 vrata (garáž, 112) |  |  | MGU3.106.18T | 1
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 112 | 112.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 112 | 112.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 112 | 112.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 112 | 112.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 112 | 112.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-112.T2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 20 | EN 1432 H50 | 3 | 112 | 112.T2 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko (24VDC) |  |  |  |  | MGU4.104.18 | 1 | MGU7.104 | 1 | MGU8.604 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 112 | 112.T2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 2 světlo hlavní (garáž, 112) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 112 | 112.T2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlačítko 2 vrata (garáž, 112) |  |  | MGU3.106.18T | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 112 | 112.T2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlačítko 2 světlo LED stěna (garáž, 112) |  |  | MGU3.106.18LN | 1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 112 | 112.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 112 | 112.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 112 | 112.T2 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 112 | 112.T2 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-112.PIR1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 25 | EN 1420 H50 | 7 | 112 | 112.PIR1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Graphite | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 112 | 112.PIR1 | [13 empty] | PIR čidlo (garáž, 112)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 112 | 112.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 112 | 112.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 112 | 112.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 112 | 112.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 112 | 112.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení 12V)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 112 | 112.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení COM)
LoxOne | [5 empty] | - | 105 | 112.YV1 | RH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | FA04 |  |  | - | elektrotermická hlavice (112+113) | 1 7708 31 | 1
LoxOne | WX-112.VR1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 20 | EN 1420 H50 | 3 | 105 | 112.VR1 | RH | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ovládání vrat
LoxOne | WX-113.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 19 | EN 1425 H50 | 6 | 113 | 113.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko (24VDC) |  |  |  |  | MGU4.103.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 113 | 113.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1+2 světlo hlavní (sklad, 113) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 113 | 113.T1 | [13 empty] | Tlačítko 1+2 světlo LED prac. stůl (sklad, 113) |  |  | MGU3.106.18L | 1
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 113 | 113.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 113 | 113.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 113 | 113.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 113 | 113.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 113 | 113.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-113.T2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 15 | EN 1425 H50 | 4 | 113 | 113.T2 | RH |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlačítko (24VDC) |  |  |  |  | MGU4.103.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 113 | 113.T2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlačítko 1+2 světlo hlavní (sklad, 113) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 113 | 113.T2 | [13 empty] | Tlačítko 1+2 světlo LED prac. stůl (sklad, 113) |  |  | MGU3.106.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 113 | 113.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 113 | 113.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 113 | 113.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 113 | 113.T2 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 113 | 113.T2 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-201.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 13 | EN 1425 H50 | 3 | 201 | 201.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko (24VDC) |  |  |  |  | MGU4.103.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 201 | 201.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko 1 světlo hlavní (chodba, 201) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 201 | 201.T1 | [13 empty] | Tlačítko 1 světlo LED schodiště (chodba, 201) |  |  | MGU3.106.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 201 | 201.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 201 | 201.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 201 | 201.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 201 | 201.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 201 | 201.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-201.T2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 13 | EN 1420 H50 | 3 | 201 | 201.T2 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko (24VDC) |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 201 | 201.T2 | [13 empty] | Tlačítko 2 světlo hlavní (chodba, 201) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 201 | 201.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 201 | 201.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 201 | 201.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 201 | 201.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 201 | 201.T2 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 201 | 201.T2 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-201.PIR1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 16 | EN 1420 H50 | 1 | 201 | 201.PIR1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Graphite | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 201 | 201.PIR1 | [13 empty] | PIR čidlo (chodba, 201)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 201 | 201.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 201 | 201.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 201 | 201.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 201 | 201.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 201 | 201.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení 12V)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 201 | 201.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení COM)
LoxOne | WX-202.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 11 | EN 1432 H50 | 3 | 202 | 202.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 202 | 202.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko světlo hlavní (koupelna, 202) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 202 | 202.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko světlo LED vana (koupelna, 202) |  |  | MGU3.106.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 202 | 202.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko světlo LED umyvadlo (koupelna, 202) |  |  | MGU3.106.18L | 1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 202 | 202.T1 | [13 empty] | Tlačítko el. žebřík (koupelna, 202) |  |  | MGU3.106.18C | 1
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 202 | 202.T1 | [13 empty] | rezerva |  |  | MGU9.865.18 | 1
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 202 | 202.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 202 | 202.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-202.YV1 | CYKY-J 5x1,5 |  | 12 | EN 1425 H50 | 3 | 203 | 202.YV1 | RH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | FA04 |  |  | - | elektrotermická hlavice (202+203) | 1 7708 31 | 1
LoxOne | WX-203.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 13 | EN 1432 H50 | 6 | 203 | 203.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko (24VDC) |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.103 | 1 | MGU8.603 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 203 | 203.T1 | [13 empty] | Tlačítko světlo (šatna, 203) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 203 | 203.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 203 | 203.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 203 | 203.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 203 | 203.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 203 | 203.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 203 | 203.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-204.PIR1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 20 | EN 1420 H50 | 1 | 204 | 204.PIR1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Graphite | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 204 | 204.PIR1 | [13 empty] | PIR čidlo (dětský pokoj 1, 204)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 204 | 204.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 204 | 204.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 204 | 204.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 204 | 204.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 204 | 204.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení 12V)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 204 | 204.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení COM)
LoxOne | WX-204.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 13 | EN 1425 H50 | 2 | 204 | 204.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 204 | 204.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko světlo hlavní (dět. pokoj 1, 204) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 204 | 204.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko světlo LED postel (dět. pokoj 1, 204) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 204 | 204.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko žaluzie J nahoru (dět. pokoj 1, 204) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 204 | 204.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko žaluzie J dolu (dět. pokoj 1, 204)
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 204 | 204.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko žaluzie Z nahoru (dět. pokoj 1, 204) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 204 | 204.T1 | [13 empty] | Tlačítko žaluzie Z dolu (dět. pokoj 1, 204)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 204 | 204.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | rezerva
LoxOne |  |  |  |  | - | - | 203 | 204.YV1 | RH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | FA04 |  |  | - | elektrotermická hlavice (2x 204) | 1 7708 31 | 2
LoxOne | WX-205.PIR1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 21 | EN 1420 H50 | 1 | 205 | 205.PIR1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Graphite | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 205 | 205.PIR1 | [13 empty] | PIR čidlo (dětský pokoj 2, 205)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 205 | 205.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 205 | 205.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 205 | 205.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 205 | 205.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 205 | 205.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení 12V)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 205 | 205.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení COM)
LoxOne | WX-205.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 13 | EN 1425 H50 | 3 | 205 | 205.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.106.18 | 1 | MGU7.106 | 1 | GW 24 406 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | 205 | 205.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko světlo hlavní (dět. pokoj 2, 205) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | 205 | 205.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko světlo LED postel (dět. pokoj 2, 205) |  |  | MGU3.106.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači demontovat
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | 205 | 205.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko žaluzie J nahoru (dět. pokoj 2, 205) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | 205 | 205.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko žaluzie J dolu (dět. pokoj 2, 205)
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | 205 | 205.T1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Tlačítko žaluzie V nahoru (dět. pokoj 2, 205) |  |  | MGU3.107T.18 | 1
LoxOne |  |  | H |  |  |  | 205 | 205.T1 | [13 empty] | Tlačítko žaluzie V dolu (dět. pokoj 2, 205)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | 205 | 205.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | rezerva
LoxOne |  |  |  |  | - | - | 203 | 205.YV1 | RH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | FA04 |  |  | - | elektrotermická hlavice (2x 205) | 1 7708 31 | 2
LoxOne | WX-TC | STP 4x2x0,5 cat.6A |  | 5 | EN 1425 H50 | 3 | 105 | TC | RH |  |  |  | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | tepelné čerpadlo (požadavek na teplo, oběh. čerpadlo TUV, T žádaná, porucha)
LoxOne | WX-TC-Tout | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | bílá | 8 | EN 1425 H50 | 2 | VEN | TC-Tout | TČ | [12 empty] | tepelné čerpadlo (volný vývod pro T venkovní)
LoxOne |  |  | černá |  |  |  | VEN | TC-Tout | [13 empty] | tepelné čerpadlo (volný vývod pro T venkovní)
LoxOne |  |  | žlutá |  |  |  | VEN | TC-Tout | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | červená |  |  |  | VEN | TC-Tout | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-TC-Tin | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | bílá | 12 | EN 1425 H50 | 3 | 110 | TC-Tin | TČ | [12 empty] | tepelné čerpadlo (volný vývod pro T vnitřní)
LoxOne |  |  | černá |  |  |  | 110 | TC-Tin | [13 empty] | tepelné čerpadlo (volný vývod pro T vnitřní)
LoxOne |  |  | žlutá |  |  |  | 110 | TC-Tin | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | červená |  |  |  | 110 | TC-Tin | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-Tout2 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | bílá | 8 | EN 1425 H50 | 2 | VEN | Tout2 | RH | [12 empty] | venkovní teplota S
LoxOne |  |  | černá |  |  |  | VEN | Tout2 | [13 empty] | venkovní teplota S
LoxOne |  |  | žlutá |  |  |  | VEN | Tout2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | červená |  |  |  | VEN | Tout2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-RE.HDO | CYKY-J 5x1,5 |  | 30 | - | - | 105 | RE.HDO | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | HDO
LoxOne | WX-TC.HDO | CYKY-J 5x1,5 |  | 5 | - | - | 105 | TC.HDO | RH | [12 empty] | HDO (do TČ)
LoxOne | WX-VEN.PIR1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 35 | EN 1420 H50 | 2 | VEN | VEN.PIR1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC | Esylux RC 230i UC | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | VEN | VEN.PIR1 | [13 empty] | PIR čidlo (hlavní vchod, VEN)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | VEN | VEN.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | VEN | VEN.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | VEN | VEN.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | VEN | VEN.PIR1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | VEN | VEN.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení 12V)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | VEN | VEN.PIR1 | [13 empty] | PIR (napájení COM)
LoxOne | WX-VEN.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 15 | EN 1425 H50 | 2 | VEN | VEN.T1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.002 | 1 | KP68 | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | VEN | VEN.T1 | [13 empty] | Tlačítko světlo (sklad, VEN) |  |  | MGU3.206.18LN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | VEN | VEN.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | VEN | VEN.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | VEN | VEN.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | VEN | VEN.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | VEN | VEN.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | VEN | VEN.T1 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-VEN.T2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 35 | - | - | VEN | VEN.T2 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | napájení +24VDC |  |  |  |  | MGU4.102.18 | 1 | MGU7.002 | 1 | KEZ | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | VEN | VEN.T2 | [13 empty] | Tlačítko zvonek (hlavní vchod, VEN) |  |  | MGU3.206.18CN | 1 | [6 empty] | LED v ovladači
LoxOne |  |  | O |  |  |  | VEN | VEN.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | VEN | VEN.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | VEN | VEN.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | VEN | VEN.T2 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | VEN | VEN.T2 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | VEN | VEN.T2 | [6 empty] | 0 |  | LED tlačítka |  |  |  |  | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-VEN.ST1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 30 | KF 09040 | 20 | VEN | VEN.ST1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | rezerva studna (min. hladina) | záplavový_senzor | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | VEN | VEN.ST1 | [13 empty] | rezerva studna (min. hladina)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | VEN | VEN.ST1
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | VEN | VEN.ST1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | VEN | VEN.ST1
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | VEN | VEN.ST1
LoxOne |  |  | H |  |  |  | VEN | VEN.ST1
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | VEN | VEN.ST1
LoxOne | WX-VEN.RET1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 30 | KF 09040 | 20 | VEN | VEN.RET1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | rezerva retence (min. hladina) | záplavový_senzor | 1
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | VEN | VEN.RET1 | [13 empty] | rezerva retence (min. hladina)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | VEN | VEN.RET1
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | VEN | VEN.RET1
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | VEN | VEN.RET1
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | VEN | VEN.RET1
LoxOne |  |  | H |  |  |  | VEN | VEN.RET1
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | VEN | VEN.RET1
LoxOne | WX-VEN.VO1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | bílá | 30 | KF09040 | 25 | VEN | VEN.VO1 | RH |  |  |  | 1 | [8 empty] | venek (vodoměr impuslní)
LoxOne |  |  | černá |  |  |  | VEN | VEN.VO1 | [13 empty] | venek (vodoměr impuslní)
LoxOne |  |  | žlutá |  |  |  | VEN | VEN.VO1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | červená |  |  |  | VEN | VEN.VO1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne | WX-SKL.T1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | M | 16 | KF 09040 | 20 | Skleník | SKL.T1 | RH |  |  |  | 2 | [8 empty] | napájení +24VDC
LoxOne |  |  | M/B |  |  |  | Skleník | SKL.T1 | [13 empty] | rezerva skleník (tlačítko světlo)
LoxOne |  |  | O |  |  |  | Skleník | SKL.T1 | [13 empty] | rezerva skleník (tlačítko větrání)
LoxOne |  |  | O/B |  |  |  | Skleník | SKL.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z |  |  |  | Skleník | SKL.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | Z/B |  |  |  | Skleník | SKL.T1 | [13 empty] | rezerva
LoxOne |  |  | H |  |  |  | Skleník | SKL.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (+5VDC)
LoxOne |  |  | H/B |  |  |  | Skleník | SKL.T1 | [13 empty] | ovládání LED tlačítka (GND)
LoxOne | WX-SKL.TOP1 | STP 4x2x0,5 cat.6A |  | 16 | - | - | Skleník | SKL.TOP1 | RH | [12 empty] | rezerva skleník (topení)
1-wire | WW-105.WTD1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M | 6 | - | - | 105 | 105.WTD1 | RH | 1 | [11 empty] | T prostorová + 1xDI (105.MG1); uvnitř 105.T1 | U1WTD | 1
1-wire | WW-105.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 10 | EN 1420 H50 | 2 | 105 | 105.MG1 | 105.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt okno (do 105.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-106.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 4 | EN 1420 H50 | 2 | 106 | 106.MG1 | 105.MG1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt okno (do 105.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-108.WTS1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M | 8 | - | - | 108 | 108.WTS1 | 105.WTD1 | 1 | [11 empty] | T+E prostorová; uvnitř 106.T1 | U1WTS | 1
1-wire | WW-108.WT2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M | 4 | EN 1432 H50 | 3 | 108 | 108.WT2 | 108.WTS1 | 1 | [11 empty] | T v podlaze | DS18B20 sonda | 1
1-wire | WW-106.WTS1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M | 2 | - | - | 106 | 106.WTS1 | 108.WT2 | 1 | [11 empty] | T+E prostorová; uvnitř 106.T1 | U1WTS | 1
1-wire | WW-106.WT2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M | 7 | EN 1425 H50 | 4 | 106 | 106.WT2 | 106.WTS1 | 1 | [11 empty] | T v podlaze | DS18B20 sonda | 1
1-wire | WW-107.WTD1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H-B/H + M | 4 | - | - | 107 | 107.WTD1 | 106.WT2 | 1 | [11 empty] | T prostorová + 1xDI (108.MG1..2); uvnitř 107.T1 | U1WTD | 1
1-wire | WW-107.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 8 | EN 1420 H50 | 1 | 108 | 107.MG1 | 108.MG1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt dveře (do 108.MG1) | dod. oken
1-wire | WW-108.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 8 | EN 1420 H50 | 2 | 108 | 108.MG1 | 107.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt dveře (do 107.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-108.MG2 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 8 | EN 1420 H50 | 1 | 108 | 108.MG2 | 107.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt dveře (do 107.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-SKL.WTH1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M | 10 | EN 1420 H50 | 4 | Skleník | SKL.WTH1 | 107.WTD1 | 1 | [11 empty] | rezerva skleník (teplota 1, intenzita osvětlení, vlhkost) (teplota 2, 1x DI)
1-wire | WW-104.WTD1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z+H+O-O/B+M/B | 6 | - | - | 104 | 104.WTD1 | RH | 1 | [11 empty] | T prostorová + 1xDI (104.MG1); uvnitř 104.T1 | U1WTD | 1
1-wire | WW-104.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 9 | EN 1420 H50 | 2 | 104 | 104.MG1 | 104.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt okno (do 104.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-104.WT2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z+H+O-O/B+M/B | 4 | EN 1425 H50 | 4 | 104 | 104.WT2 | 104.WTD1 | 1 | [11 empty] | T v podlaze | DS18B20 sonda | 1
1-wire | WW-102.WTS1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z+H+O-O/B+M/B | 6 | - | - | 102 | 102.WTS1 | 104.WT2 | 1 | [11 empty] | T + E prostorová; uvnitř 102.T1 | U1WTS | 1
1-wire | WW-103.WTD1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z+H+O-O/B+M/B | 2 | - | - | 103 | 103.WTD1 | 102.WTS1 | 1 | [11 empty] | T prostorová + 1xDI (101.MG1); uvnitř 103.T1 | U1WTD | 1
1-wire | WW-103.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 4 | EN 1420 H50 | 1 | 103 | 103.MG1 | 103.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt dveře (do 103.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-101.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 6 | EN 1420 H50 | 1 | 101 | 101.MG1 | 103.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt dveře (do 103.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-101.WTS1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z+H+O-O/B+M/B | 6 | - | - | 101 | 101.WTS1 | 103.WTD1 | 1 | [11 empty] | T + E prostorová; uvnitř 101.T1 | U1WTS | 1
1-wire | WW-101.WIB1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z+H+O-O/B+M/B | 2 | EN 1425 H50 | 1 | 101 | 101.WIB1 | 101.WTS1 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | iButton u vchodových dveří (+KP68) | iButton | 1 | [6 empty] | MGU8.601 | 1 | ovládání 2-barevné LED
1-wire | WW-112.WTD1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H | 8 | - | - | 112 | 112.WTD1 | 101.WIB1 | 1 | [11 empty] | T prostorová + 1xDI (112.MG1); uvnitř 112.T2 | U1WTD | 1
1-wire | WW-112.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 12 | EN 1420 H50 | 2 | 112 | 112.MG1 | 112.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt vrata (do 112.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-113.WTD1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H | 4 | - | - | 113 | 113.WTD1 | 112.WTD1 | 1 | [11 empty] | T prostorová + 1xDI (113.MG1); uvnitř 113.T2 | U1WTD | 1
1-wire | WW-113.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 10 | EN 1420 H50 | 2 | 113 | 113.MG1 | 113.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt dveře (do 113.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-109.WTS1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M | 10 | - | - | 109 | 109.WTS1 | RH | 1 | [11 empty] | T+E prostorová; uvnitř 109.T1 | U1WTS | 1
1-wire | WW-109.WT2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M | 4 | EN 1420 H50 | 2 | 109 | 109.WT2 | 109.WTS1 | 1 | [11 empty] | T v podlaze | DS18B20 sonda | 1
1-wire | WW-110.WT2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M | 6 | EN 1420 H50 | 10 | 110 | 110.WT2 | 109.WT2 | 1 | [11 empty] | T v podlaze | DS18B20 sonda | 1
1-wire | WW-110.WTS1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M | 11 | - | - | 110 | 110.WTS1 | 110.WT2 | 1 | [11 empty] | T+E prostorová; uvnitř 110.T2 | U1WTS | 1
1-wire | WW-201.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 4 | EN 1420 H50 | 2 | 201 | 201.MG1 | 202.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt dveře (do 202.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-203.WTD1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M + M/B | 6 | - | - | 203 | 203.WTD1 | RH | 1 | [11 empty] | T prostorová + 1xDI (204.MG1..2); uvnitř 203.T1 | U1WTD | 1
1-wire | WW-204.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 9 | EN 1420 H50 | 1 | 204 | 204.MG1 | 203.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt dveře (do 203.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-204.MG2 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 14 | EN 1420 H50 | 1 | 204 | 204.MG2 | 203.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt dveře (do 203.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-204.WTS1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M + M/B | 6 | - | - | 204 | 204.WTS1 | 203.WTD1 | 1 | [11 empty] | T+E prostorová; uvnitř 204.T1; LED dioda v 204.T1 | U1WTS | 1
1-wire | WW-204.WT2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M + M/B | 4 | EN 1425 H50 | 2 | 204 | 204.WT2 | 204.WTS1 | 1 | [11 empty] | T v podlaze | DS18B20 sonda | 1
1-wire | WW-202.WTD1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M + M/B | 8 | - | - | 202 | 202.WTD1 | 204.WT2 | 1 | [11 empty] | T prostorová + 1xDI (205.MG1..2); uvnitř 202.T1 | U1WTD | 1
1-wire | WW-205.MG1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 9 | EN 1420 H50 | 2 | 205 | 205.MG1 | 202.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt dveře (do 202.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-205.MG2 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 12 | EN 1420 H50 | 1 | 205 | 205.MG2 | 202.WTD1 | 0 | [11 empty] | magnetický kontakt dveře (do 202.WTD1) | dod. oken
1-wire | WW-202.WT2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M + M/B | 4 | EN 1425 H50 | 4 | 202 | 202.WT2 | 202.WTD1 | 1 | [11 empty] | T v podlaze | DS18B20 sonda | 1
1-wire | WW-201.WTD1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M + M/B | 6 | - | - | 201 | 201.WTD1 | 202.WT2 | 1 | [11 empty] | T prostorová + 1xDI (201.OPT1); uvnitř 201.T1 | U1WTD | 1
1-wire | WW-201.OPT1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | H–B/H | 6 | EN 1420 H50 | 4 | 201 | 201.OPT1 | 201.WTD1 | 0 | [11 empty] | kouřové čidlo obytný hlavní (do 201.WTD1) | HD30001-O | 1
1-wire | WW-205.WTS1 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H + M + M/B | 4 | - | - | 205 | 205.WTS1 | 201.WTD1 | 1 | [11 empty] | T+E prostorová; uvnitř 205.T1; LED dioda v 205.T1 | U1WTS | 1
1-wire | WW-205.WT2 | STP 4x2x0,5 cat.6A | Z–B/Z + H | 4 | EN 1425 H50 | 3 | 205 | 205.WT2 | 205.WTS1 | 1 | [11 empty] | T v podlaze | DS18B20 sonda | 1
DMX | - |  | M–B/M + H |  |  |  |  | DMX01 | DMX.ext.1 | [12 empty] | DMX stmívač (102) | PX24506 | 1
DMX | - |  | M–B/M + H |  |  |  |  | DMX02 | DMX01 | [12 empty] | DMX stmívač (106) | PX24506 | 1
DMX | - |  | M–B/M + H |  |  |  |  | DMX03 | DMX02 | [12 empty] | DMX stmívač (108) | PX24506 | 1
DMX | - |  | M–B/M + H |  |  |  |  | DMX04 | DMX03 | [12 empty] | DMX stmívač (109) | PX24506 | 1
DMX | - |  | M–B/M + H |  |  |  |  | DMX05 | DMX04 | [12 empty] | DMX stmívač (109) | PX24506 | 1
DMX | - |  | M–B/M + H |  |  |  |  | DMX06 | DMX05 | [12 empty] | DMX stmívač (110) | PX24506 | 1
DMX | - |  | M–B/M + H |  |  |  |  | DMX07 | DMX06 | [12 empty] | DMX stmívač (112) | PX24506 | 1
DMX | - |  | M–B/M + H |  |  |  |  | DMX08 | DMX07 | [12 empty] | DMX stmívač (202) | PX24506 | 1
DMX | - |  | M–B/M + H |  |  |  |  | DMX09 | DMX08 | [12 empty] | DMX stmívač (204) | PX24506 | 1
DMX | - |  | M–B/M + H |  |  |  |  | DMX10 | DMX09 | [12 empty] | DMX spínač (204) | DMX302 | 1
101 | zádveří |  |  | 4011 | [5 empty] | 1-W | DMX | AI | DI | AO | DO | Dim
102 | hala | [8 empty] | 27 | 22 | 4 | 101 | 12 | 64 | 0 | použito | [5 empty] | Součet z Množství prvku
103 | WC | [8 empty] | 20 | 128 | 28 | 80 | 28 | 56 | 0 | celkem | [5 empty] | Typ prvku | Celkem | Cena jednotková | Cena celkem
104 | pracovna | [8 empty] | -7 | 106 | 24 | -21 | 16 | -8 | 0 | rezervy | [5 empty] | 1 7708 31 | 15 | 0 | 0 | Loxone | ok
105 | technická místnost | [21 empty] | DMX302 | 1 | #N/A | #N/A | Loxone | ok
106 | koupelna 1NP | [10 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 |  | miniserver | [5 empty] | dod. oken | 0 | 0 | 0 | Loxone | ok
107 | šatna 1NP | [10 empty] | 4 | 12 | 4 | 8 |  | extension | [5 empty] | DS18B20 sonda | 8 | 0 | 0 | 1-wire | ok
108 | ložnice | [10 empty] | 4 | 12 | 4 | 8 |  | extension | [5 empty] | Esylux PD C360i/8 24V | 4 | 0 | 0 | Loxone | ok
109 | kuchyně | [10 empty] | 4 | 12 | 4 | 8 |  | extension | [5 empty] | Esylux RC 230i UC | 2 | 0 | 0 | Loxone | ok
110 | obývací pokoj | [10 empty] | 4 | 12 | 4 | 8 |  | extension | [5 empty] | Graphite | 6 | 0 | 0 | Loxone | ok
111 | terasa | [10 empty] | 4 | 12 | 4 | 8 |  | extension | [5 empty] | HD30001-O | 2 | 0 | 0 | Audio | ok
112 | garáž | [10 empty] | 4 | 12 | 4 | 8 |  | extension | [5 empty] | iButton | 1 | 0 | 0 | DMX | ok
113 | sklad | [9 empty] | 128 | [5 empty] | DMX ext. | [5 empty] | Loxone Speaker | 5 | 0 | 0 | Loxone | ok
201 | chodba 2NP | [8 empty] | 20 | [6 empty] | 1-wire ext. | [5 empty] | profil - 45-ALU LED - 6W/m, 3300K | 0 | #N/A | #N/A | 1-wire | ok
202 | koupelna 2NP | [8 empty] | 20 | [6 empty] | 1-wire ext. | [5 empty] | profil - Corner 16 LED - 26W/m, 4500K | 0 | #N/A | #N/A | 1-wire | ok
203 | šatna 2NP | [21 empty] | profil - HR-ALU LED - 10W/m, 4000K | 0 | #N/A | #N/A | Loxone | ok
204 | pokoj 1 | [21 empty] | profil - Klus Obit LED - 10W/m, 4000K | 0 | #N/A | #N/A | Loxone | ok
205 | pokoj 2 | [21 empty] | profil - MICRO-ALU LED - 6W/m, 4000K | 0 | #N/A | #N/A
[23 empty] | profil - MICRO-K LED - 10W/m, 4000K | 0 | #N/A | #N/A
[23 empty] | profil - MICRO-K LED - 6W/m, 4000K | 0 | #N/A | #N/A
[9 empty] | rozfázování | [13 empty] | PX24506 | 9 | 0 | 0
[9 empty] | Popisky řádků | Součet z spotřeba | [12 empty] | U1WTD | 9 | 0 | 0
[9 empty] | - | 0 | [12 empty] | U1WTS | 8 | 0 | 0
[9 empty] | 3f | 17 | [12 empty] | Wanet Wario ME11 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | L1 | 10.466 | [12 empty] | záplavový_senzor | 3 |  | #N/A
[9 empty] | L2 | 6.7 | [12 empty] | Celkový součet | 74
[9 empty] | L3 | 6.35
kam | počet kabelů | typ | [6 empty] | Celkový součet | 40.516 | [12 empty] | Součet z Množství přístroje | [5 empty] | Součet z Množství přístroje | Skupina
RH | 52 | ESIL | [20 empty] | Přístroj | Celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |  | Přístroj | Audio | Data | ESIL | LoxOne | OSV | TV | Celkový součet
RH | 22 | OSV | z toho 52x STP | [19 empty] | IZN 3253 | 1 | 0 | 0 |  |  | IZN 3253 |  |  | 1 |  |  |  | 1
RH | 71 | Loxone | [20 empty] | MGU23.065.18 | 22 | 0 | 0 |  |  | MGU23.065.18 |  |  | 20 |  |  |  | 20
RH | 4 | 1-wire | [20 empty] | MGU3.031.18 | 58 | 0 | 0 |  |  | MGU3.031.18 |  |  | 53 |  | 7 |  | 60
RD | 46 | DATA | [20 empty] | MGU3.039.18P | 2 | 0 | 0 |  |  | MGU3.039.18P |  |  | 2 |  |  |  | 2
RD | 6 | AUDIO | [20 empty] | MGU3.059.18 | 33 | 0 | 0 |  |  | MGU3.059.18 |  |  | 31 |  |  |  | 31
RD | 11 | TV | [20 empty] | MGU3.106.18C | 2 | 0 | 0 |  |  | MGU3.106.18C |  |  |  | 2 |  |  | 2
RH | 149 | CELKEM | [20 empty] | MGU3.106.18L | 10 | 0 | 0 |  |  | MGU3.106.18L |  |  |  | 10 |  |  | 10
RD | 63 | CELKEM | [20 empty] | MGU3.106.18LN | 14 | 0 | 0 |  |  | MGU3.106.18LN |  |  |  | 11 |  |  | 11
[23 empty] | MGU3.106.18T | 2 | #N/A | #N/A |  |  | MGU3.107T.18 |  |  |  | 14 |  |  | 14
[23 empty] | MGU3.107T.18 | 13 | 0 | 0 |  |  | MGU3.206.18CN |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | kabelová chránička | [19 empty] | MGU3.206.18CN | 1 | 0 | 0 |  |  | MGU3.206.18L |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | pr. 40mm | 153 | [18 empty] | MGU3.206.18L | 2 | 0 | 0 |  |  | MGU3.206.18LN |  |  |  | 26 |  |  | 26
|  |  | pr. 75mm | 46 | [18 empty] | MGU3.206.18LN | 25 | 0 | 0 |  |  | MGU3.428.18 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | pr. 100mm | 4 | [18 empty] | MGU3.428.18 | 4 | 0 | 0 |  |  | MGU3.446.18 |  | 32 |  |  |  |  | 32
[23 empty] | MGU3.446.18 | 32 | 0 | 0 |  |  | MGU3.450.18 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | přípojka NN | 30 |  |  | 75 | [15 empty] | MGU3.450.18 | 5 | 0 | 0 |  |  | MGU3.487.18 | 8 | [5 empty] | 8
|  |  | branka | 17 |  |  | 40 | [15 empty] | MGU3.486.18 | 1 | #N/A | #N/A |  |  | MGU9.865.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | skleník ESIL | 12 |  |  | 75 | [15 empty] | MGU3.487.18 | 8 |  | #N/A |  |  | Celkový součet | 8 | 32 | 111 | 68 | 7 | 5 | 231
|  |  | skleník SLP | 12 |  |  | 40 | [15 empty] | MGU9.865.18 | 1
|  |  | retence ESIL | 20 |  |  | 40 | [15 empty] | Celkový součet | 236
|  |  | retence SLP | 20 |  |  | 40 | [15 empty] | Součet z Množství kr.rámečku | [5 empty] | Součet z Množství kr.rámečku | Skupina
|  |  | sklad | 9 |  |  | 40 | [15 empty] | Krycí rámeček | Celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |  | Krycí rámeček | Audio | Data | ESIL | LoxOne | OSV | Celkový součet
|  |  | vodoměr | 25 |  |  | 40 | [15 empty] | MGU4.102.18 | 18 | 0 | 0 |  |  | MGU3.862.18 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | připojení data | 50 |  |  | 40 | [15 empty] | MGU4.103.18 | 6 | 0 | 0 |  |  | MGU4.102.18 |  | 1 | 4 | 13 |  | 18
[23 empty] | MGU4.104.18 | 19 | 0 | 0 |  |  | MGU4.103.18 |  |  | 1 | 5 |  | 6
|  |  | vodovod | 2 |  |  | 75 | [15 empty] | MGU4.106.18 | 20 | 0 | 0 |  |  | MGU4.104.18 | 1 |  | 14 | 4 |  | 19
|  |  | retence | 2 |  |  | 75 | [15 empty] | MGU47.201.18P | 7 | 0 | 0 |  |  | MGU4.106.18 |  |  | 14 | 6 |  | 20
|  |  | TČ | 4 |  |  | 100 | [15 empty] | MGU47.201.25P | 7 | 0 | 0 |  |  | MGU47.201.18P | 4 |  | 3 |  |  | 7
[23 empty] | U10.002.07 | 3 | 0 | 0 |  |  | MGU47.201.25P |  |  |  |  | 7 | 7
[23 empty] | Celkový součet | 80 | #N/A | #N/A |  |  | U10.002.07 |  |  | 3 |  |  | 3
[25 empty] | #N/A | #N/A |  |  | Celkový součet | 5 | 1 | 40 | 28 | 7 | 81
#N/A
[23 empty] | Součet z Množství mont. rámeček | [5 empty] | Součet z Množství mont. rámeček | Skupina
[23 empty] | Montážní rámeček | Celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |  | Montážní rámeček | Data | ESIL | LoxOne | Celkový součet
[23 empty] | MGU61.002.18 | 1 | #N/A | #N/A |  |  | MGU7.002 |  | 2 | 2 | 4
[23 empty] | MGU7.002 | 4 | 0 | 0 |  |  | MGU7.103 | 1 | 3 | 16 | 20
[23 empty] | MGU7.103 | 20 | 0 | 0 |  |  | MGU7.104 |  | 14 | 4 | 18
[23 empty] | MGU7.104 | 18 | 0 | 0 |  |  | MGU7.106 |  | 14 | 6 | 20
[23 empty] | MGU7.106 | 20 |  | #N/A |  |  | Celkový součet | 1 | 33 | 28 | 62
[23 empty] | Celkový součet | 63
[23 empty] | Součet z Množství krabice | [5 empty] | Součet z Množství krabice | Skupina
[23 empty] | Montážní krabice | Celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |  | Montážní krabice | Audio | Data | ESIL | LoxOne | OSV | 1-wire | Celkový součet
[23 empty] | GW 24 406 | 20 | 0 | 0 |  |  | GW 24 406 |  |  | 14 | 6 |  |  | 20
[23 empty] | KEZ | 4 | 0 | 0 |  |  | inst. box Loxone | 1 | [5 empty] | 1
[23 empty] | KP68 | 21 | 0 | 0 |  |  | KEZ |  |  | 3 | 1 |  |  | 4
[23 empty] | MDZ | 4 | 0 | 0 |  |  | KP68 |  |  | 20 | 1 |  |  | 21
[23 empty] | MGU8.601 | 15 | 0 | 0 |  |  | MDZ |  | 1 |  |  | 3 |  | 4
[23 empty] | MGU8.603 | 22 | 0 | 0 |  |  | MGU8.601 | 4 |  | 3 |  | 7 | 1 | 15
[23 empty] | MGU8.604 | 19 | 0 | 0 |  |  | MGU8.603 |  | 1 | 5 | 16 |  |  | 22
[23 empty] | na stěně |  | #N/A | #N/A |  |  | MGU8.604 | 1 |  | 14 | 4 |  |  | 19
[23 empty] | otvor 65x150mm |  | 0 | 0 |  |  | na stěně
[23 empty] | u země |  | 0 | 0 |  |  | otvor 65x150mm
[23 empty] | U22.724.18 | 3 | 0 | 0 |  |  | u země
[23 empty] | U22.744.18 | 1 | 0 | 0 |  |  | U22.724.18 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[23 empty] | v SDK stropě |  | #N/A | #N/A |  |  | U22.744.18 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[23 empty] | Celkový součet | 109 | 0 | 0 |  |  | v SDK stropě
[26 empty] | #N/A |  |  | Celkový součet | 6 | 2 | 63 | 28 | 10 | 1 | 110
[23 empty] | CENA CELKEM (KABELY) |  |  | #N/A
[23 empty] | Souhrn Kabeláž | [5 empty] | Součet z Délka kabelu | Skupina
[23 empty] | Typ kabelu | Celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |  | Typ kabelu | 24V | Audio | Data | ESIL | LoxOne | OSV | TV | 1-wire | Celkový součet
[23 empty] | Belden 125 | 161 | 0 | 0 |  |  | Belden 125 | [6 empty] | 161 |  | 161
[23 empty] | CYKY-J 3x1,5 | 177 | 0 | 0 |  |  | CYKY-J 3x1,5 | [5 empty] | 177 |  |  | 177
[23 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 1013 | 0 | 0 |  |  | CYKY-J 3x2,5 | 32 |  |  | 574 |  | 412 |  |  | 1018
[23 empty] | CYKY-J 4x10 | 30 | 0 | 0 |  |  | CYKY-J 4x10 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
[23 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 435 | 0 | 0 |  |  | CYKY-J 5x1,5 |  |  |  | 297 | 59 | 57 |  |  | 413
[23 empty] | CYKY-J 5x2,5 | 53 | 0 | 0 |  |  | CYKY-J 5x2,5 |  |  |  | 37 |  | 18 |  |  | 55
[23 empty] | CYKY-J 5x4 | 26 | 0 | 0 |  |  | CYKY-J 5x4 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26
[23 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 274 | 0 | 0 |  |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  |  |  |  | 119 |  |  | 127 | 246
[23 empty] | repro 2x 2x1,5 | 93 | 0 | 0 |  |  | repro 2x 2x1,5 |  | 93 | [6 empty] | 93
[23 empty] | repro 2x1,5 | 42 | 0 | 0 |  |  | repro 2x1,5 |  | 42 | [6 empty] | 42
[23 empty] | STP 4x2x0,5 cat.6A | 1732 | 0 | 0 |  |  | STP 4x2x0,5 cat.6A |  |  | 731 |  | 827 |  |  | 158 | 1716
[23 empty] | 2016-09-26 | 5 | #N/A | #N/A |  |  | Celkový součet | 32 | 135 | 731 | 964 | 1005 | 664 | 161 | 285 | 3977
[23 empty] | Celkový součet | 4041 | #N/A | #N/A
0
#N/A
[23 empty] | CENA CELKEM (KABELY) |  |  | #N/A
[23 empty] | Souhrn Kabeláž ESIL | [5 empty] | Součet z Délka trubky | Popisky sloupců
[23 empty] | Typ kabelu | Celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |  | Popisky řádků | 1-wire | Audio | Data | ESIL | LoxOne | OSV | TV | Celkový součet
[23 empty] | CYKY-J 3x1,5 | 116 | 0 | 0 |  |  | KF 09075 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42
[23 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 969 | 0 | 0 |  |  | KF 09040 |  |  | 62 | 51 | 50 |  | 10 | 173
[23 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 313 | 0 | 0 |  |  | EN 1432 H50 | 3 | 4 | 4 | 27 | 28 |  |  | 66
[23 empty] | CYKY-J 5x2,5 | 55 | 0 | 0 |  |  | EN 1425 H50 | 18 |  | 61 | 95 | 61 | 22 |  | 257
[23 empty] | CYKY-J 5x4 | 22 | 0 | 0 |  |  | EN 1420 H50 | 37 | 5 | 34 | 144 | 53 | 68 |  | 341
[23 empty] | CYKY-J 4x10 | 30 | 0 | 0 |  |  | Celkový součet | 58 | 9 | 161 | 359 | 192 | 90 | 10 | 879
[23 empty] | Celkový součet | 1505 |  | 0
[23 empty] | CENA CELKEM (KABELY ESIL) |  |  | 0
Souhrn Kabeláž SLP
[23 empty] | Typ kabelu | Celkem | Cena jednotková | Cena celkem
[23 empty] | Belden 125 | 144 | 0 | 0
[23 empty] | repro 2x 2x1,5 | 84 | 0 | 0
[23 empty] | repro 2x1,5 | 41 | 0 | 0
[23 empty] | STP 4x2x0,5 cat.6A | 654 | 0 | 0
[23 empty] | Celkový součet | 923 |  | 0
[23 empty] | CENA CELKEM (KABELY SLP) |  |  | 0
Součet z 9 m
[23 empty] | Typ kabelu | Celkem | Cena jednotková | Cena celkem
[23 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 50 | 0 | 0
[23 empty] | JYTY 4x1 | 33 | 0 | 0
[23 empty] | STP 4x2x0,5 cat.6A | 1092 | 0 | 0
[23 empty] | CYKY-O 12x1,5 | 6 | 0 | 0
[23 empty] | CYKY-O 5x1,5 | 10 | 0 | 0
[23 empty] | JYTY 2x1 | 16 | 0 | 0
[23 empty] | Celkový součet | 1207 |  | 0
[23 empty] | CENA CELKEM (KABELY LOXONE) |  |  | 0